Приложение № 1

Компоненты системы учета третьего типа (в рамках создания АИИС КУЭ РР в филиале АО «ДРСК» «АЭС»)

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Рем. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии CE308 C36.746.OPR1.QYVF RP03 DLP (с устройством считывания счетчиков CE901 RUP-02, с комплектом крепежной арматуры) | шт. | 94 | 1 |
| 2 | Счетчик электрической энергии CE208 C2.849.2.OPR1.QD (с устройством считывания счетчиков CE901 RUP-02, с комплектом крепежной арматуры) | шт. | 1 110 | 11 |
| 3 | Счетчик электрической энергии CE303 S31 746 JAVZ | шт. | 44 | - |
| 4 | Счетчик электрической энергии CE303 S31 503 JAVZ | шт. | 482 | 5 |
| 5 | Счетчик электрической энергии CE303 S31 503 JAYVZ | шт. | 186 | 2 |
| 6 | Счетчик электрической энергии CE303 S31 543 JAVZ | шт. | 104 | 1 |
| 7 | Устройство сбора и передачи данных УСПД СЕ805М-RF01 (с ОИН 1 и антеннами) | шт. | 6 | - |
| 8 | Устройство сбора и передачи данных УСПД СЕ805 H-G1-A1-1 (с ОИН 1 и антеннами) | шт. | 86 | 1 |
|  | ИТОГО | шт. | 2 112 | 212 |

2. Требования к условиям поставки и оплаты  продукции (отборочные критерии )

2.1. Срок поставки – согласно проекту договора.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Оплата за поставленную  продукцию – согласно проекту договора.

2.4. Поставщик за свой счет на складах каждого грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества поставляемых счетчиков одного наименования, но не менее 1 шт.

2.5. По позиции УСПД Поставщик за свой счет на складах каждого грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества УСПД, но не менее 1 шт.

3. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-1, № 1-2.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 3 квартала 2017 года.

3.3. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа.  Поверка средств измерения должна быть не ранее 3 квартала 2017 года.

3.4. Участником (Поставщик) обеспечивает нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель УСПД, счетчика и дистанционный дисплей.

3.5. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

3.6. Передача информации об электропотреблении от прибора учета до уровня маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) должна осуществляться по RF, PLC, RS 485 и др. (в понятие «RF» включаются каналы, реализованные в не лицензируемом диапазоне радиочастот, в том числе на протоколах ZigBee).

3.7. При использовании радиоканала (RF) для передачи данных со счетчиков, радиомодем должен обеспечивать работу в mesh сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных;

3.8. Передача информации о потреблённой электроэнергии от счётчика должна производиться с обязательным шифрованием данных.

3.9. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующая запись вносится в паспорт счетчика;

3.10. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 10 лет.

3.11. Монтажная и сцепная арматура, необходимая для монтажа прибора учета, должна поставляться единым комплектом с приборами учета электроэнергии.

3.12. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и/или силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста.

3.13. Счетчики должны:

– осуществлять прямую передачу данных на удаленный (выносной) цифровой дисплей отображения информации без участия концентраторов, УСПД (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– иметь климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150;

– иметь степень защиты не ниже IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-96 (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– наличие в комплекте провода для подключения дисплея к сети 220 В и/или батареек в необходимом количестве для функционирования удаленного дисплея (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 4 (четырех).

– иметь встроенное реле: для однофазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 80 А. Для трехфазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 60 А;

3.14. Маршрутизаторы (концентраторы, УСПД) должны:

– выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с приборов учета, указанных в Разделе 1, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации.

– в бытовом секторе обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и/или силовая сеть (PLC);

– на уровне ТП и ПС обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF), силовая сеть (PLC) или RS-485;

– передача информации до центра сбора информации должна осуществляться по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet;

– При использовании каналов связи GPRS для передачи данных с приборов учета, модем должен обеспечивать работу по протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме, а также должна быть обеспечена возможность использования стандартных SIM карт (mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF)) любого оператора связи;

– при отсутствии каналов сотовой связи стандарта GSM/GPRS и Ethernet необходимо обеспечить использование локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер и др.) с интеграцией данных в программное обеспечение.

– обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых приборов учета электрической энергии. Точность хода встроенных часов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61038-2001 в диапазоне температур от минус 40 до +60°С.

– обеспечивать передачу накопленных данных в различные системы верхнего уровня для их дальнейшей обработки и хранения;

– обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством опломбировки разъёмов, функциональных модулей и т.п., и на программном уровне - вводом пароля.

– возможность параметрирования маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) должна быть обеспечена при снятии механической пломбы и/или вводе пароля, при этом, в «Журнале событий», автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени.

– иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий».

– напряжение питания  от сети переменного тока должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%.

– электропотребление с полным набором электронных модулей не должно превышать 100 Вт.

– охлаждение должно осуществляться за счет естественной конвекции.

– обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации.

– должно быть выполнено на одной плате по модульном принципу в едином корпусе промышленного исполнения, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.).

– в комплект поставки должна входить антенна антивандального типа ANT 996А GSM 900/1800 с врезным креплением на металлическую поверхность 0.33 на 0.33 м (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800 или подобные) с техническими характеристиками:

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор./верт. | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБ | 5 |

Длина кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров.

Предоставление в составе документов маршрутизаторов (концентраторов, УСПД)  паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей) обязательно.

4. Для подтверждения соответствия поставляемой продукции требованиям, которые изложены в Разделе 3 Участник:

4.1. Предоставляет контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр,  инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемой продукции);

4.2. Предоставляет в обязательном порядке отсканированный документ, подтверждающий соответствие  продукции указанным ниже ГОСТам.

– Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии»;

– ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»;

– ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»;

– ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»),

– IEC61107 или ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Счетчики электрической энергии»;

– ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»;

– ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s»;

– ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Счетчики статические реактивной энергии».

4.3. Должен предоставить подтверждение, что все компоненты систем учета электроэнергии одного производителя (письмо в свободной форме);

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога в объеме соответствующем техническим требованиям указанной продукции (Приложение 1-2 «Минимальные технические характеристики оборудования»).

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам оборудованию, заявленному в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.5. В случае предложения аналогов закупаемой продукции:

4.5.1. Участник должен понимать, что предложенная продукция закупается для использования ее в существующем программно-техническом комплексе «CEnergo».

Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, техническое задание и другую необходимую информацию. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации или же подача Конкурсной заявки, не отвечающей требованиям Технического задания и конкурсной документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Конкурсной заявки.

4.5.2. Предлагаемая к поставке продукция должна быть полностью адаптирована для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «CEnergo», УСПД марки СЕ805М по всем параметрам настоящего технического задания.

4.5.3. Необходимо предоставить фотографии всех видов предлагаемой продукции, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

4.5.4. Поставляемая продукция должна быть совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0», установленным на серверах центра сбора и обработки информации АО «ДРСК».

4.5.5. Если для обеспечения монтажа и работоспособности предлагаемой к поставке продукции в программного-техническом комплексе «CEnergo» необходимо приобретение дополнительных материалов, оборудования и/или программного обеспечения, они должны быть учтены в предложении Участника и выделены в коммерческом предложении отдельной строкой.

4.5.6. Если, для обеспечения работоспособности предлагаемой к поставке продукции в программного-техническом комплексе «CEnergo» необходимы дополнительные затраты на работы по пуско-наладке и адаптации для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «CEnergo» и УСПД марки СЕ805М они должны быть учтены в предложении Участника. При этом данные затраты указываются в коммерческом предложении отдельной строкой с расшифровкой по видам работ. Предоставление описания технологии установки приборов учета - обязательно.

5. Условия гарантии

Гарантия на поставляемую продукцию - 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки продукции. Участник (Поставщик) должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Отборочные критерии к Участнику:

6.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции.

6.2. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения (т.е. являться разборчивым и читаемым).

В случае  невыполнения данных пунктов Заказчик имеет право отклонить Участника.

- 7 . Требования к лингвистическому обеспечению

7.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

7.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика).

7.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

7.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

8. Документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры:

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика:

8.1. Письмо завода-изготовителя предлагаемой продукции о взаимозаменяемости предложенной продукции и указанной в техническом задании.

8.2. Протоколы обмена данных предлагаемой продукции, для целей обеспечения ее совместимости с программно-техническим комплексом «CEnergo» и УСПД марки СЕ805М.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 8  настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта  2.11.7  документации о закупке.

Приложения:

- Приложение 1-1 к ТЗ – Расчет стоимости поставляемой продукции;

- Приложение 1-2 – Минимальные технические характеристики оборудования;