Счетчики эл. энергии "РиМ" и комплектующие к ним

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал  «Амурские электрические сети»: (ст. Благовещенск, Заб.ж.д.)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Рем. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей дистанционный РиМ 040.03 | шт. | 15 |  |
| 2 | Конвертер USB-RF РиМ 043.1 | шт. | 2 |  |
| 3 | Маршрутизатор каналов связи РиМ- 099.02 (в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01, GSM и радиоантеннами) | шт. | 2 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.01.ВК3 | шт. | 2 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 16 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.13 | шт. | 3 |  |
| 7 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.18.ВК3 | шт. | 1 |  |
| 8 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 129.01.ВК4 (РиМ 129.01 (3 шт.)+ДДРиМ-040.03-06) | шт. | 37 |  |
| 9 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 129.01.ВК3 (РиМ 129.01+ДДРиМ-040.03-05) | шт. | 297 | 3 |
| 10 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК2 | шт. | 1 |  |
| 11 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.14.ВК3 | шт. | 1 |  |
|  | ###### Итого: | шт. | 377 | 3 |

1.2. Филиал  «Приморские электрические сети»: (ст. Уссурийск, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Рем. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвертер USB-RF РиМ 043.1 | шт. | 1 |  |
| 2 | Маршрутизатор каналов связи РиМ- 099.02 (в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01, GSM и радиоантеннами) | шт. | 3 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.13 | шт. | 3 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.14 | шт. | 1 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.18.ВК2 | шт. | 1 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.18.ВК3 | шт. | 8 |  |
| 7 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК2 | шт. | 15 |  |
| 8 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 51 |  |
|  | ###### Итого: | шт. | 83 |  |

1.3.Филиал  «Хабаровские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Рем. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП ЦЭС (ст. Хабаровск-2, ДВЖД) |  |  |  |  |
| 1 | Дисплей дистанционный РиМ 040.02 | шт. | 74 |  |
| 2 | Коммуникатор РиМ 071.02-01 (конструктив в закрытом корпусе) | шт. | 4 |  |
| 3 | Маршрутизатор каналов связи РиМ- 099.02 (в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01, GSM и радиоантеннами) | шт. | 7 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.13 | шт. | 7 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.18.ВК3 | шт. | 10 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 20 |  |
|  | ###### Итого: | шт. | 122 |  |
| СП СЭС (ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВЖД) |  |  |  |  |
| 1 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 10 |  |
| 2 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.13 | шт. | 6 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.15 | шт. | 2 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 110 | 1 |
|  | ###### Итого: | шт. | 128 |  |

1.4. Филиал  «Электрические Сети ЕАО»: (Ст. Биробиджан ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Рем. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор каналов связи РиМ- 099.02 (в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01, GSM и радиоантеннами) | шт. | 1 |  |
| 2 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 5 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.13 | шт. | 2 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 18 |  |
|  | ###### Итого: | шт. | 26 |  |

1.5.Филиал  «Южно-Якутские электрические сети»: (ст. Алдан, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Рем. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимальный комплект для терминала мобильного РиМ 099.01-08 | шт. | 1 |  |
| 2 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 7 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.13 | шт. | 4 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.16 | шт. | 4 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 13 |  |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 29 |  |

2. Требования к условиям поставки и оплаты  продукции

2.1. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок до 31 марта 2018 года.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.4. Поставщик обеспечивает нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель счетчика, а также на дистанционный дисплей счетчика.

2.5. Поставщик за свой счет на складах каждого грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества  поставляемых счетчиков одного наименования, но не менее 1 шт.

3.  Общие требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-1.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2017 года.

3.3. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60;

3.4. Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии, являющиеся средствами измерений, должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности. Предоставление отсканированного документа, подтверждающего соответствие  продукции указанным ГОСТам, обязательно.

3.5. Все компоненты систем учета электроэнергии должны быть одного производителя;

3.6.Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми, стандартизированными.

3.7. Государственная поверка поставляемой продукции, которая подлежит государственной поверке, в соответствии с технической документацией на данную продукцию должна быть проведена не ранее 4 квартала 2017 года;

3.8. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующая запись вносится в паспорт счетчика.

3.9. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 10 лет.

– для устройств сбора и передачи данных не менее 8 лет (при необходимости поверки).

3.10. Монтажная и сцепная арматура, необходимая для монтажа приборов учета, должна поставляться единым комплектом со счетчиками электроэнергии.

3.11. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста.

3.12. В комплект поставки ИВКЭ (УСПД или промконтроллер) должна входить антенна антивандального типа ANT 996А GSM 900/1800 с врезным креплением на металлическую поверхность 0.33 на 0.33 м (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800) с техническими характеристиками

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор./верт. | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБ | 5 |

Длина кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров.

Предоставление в составе документов ИВКЭ паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей) обязательно;

3.13. Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с даты поставки.  Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- 4. Требования к лингвистическому обеспечению

4.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

4.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее).

4.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

4.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.