Приложение №1.2. к техническому заданию.

- Характеристики основных блоков оборудования связи

Платы обработки группового сигнала и Е1 ГС–01 или аналога:

- приемник потока E1 должен принимать групповой сигнал, структурированный по G.704, с сигнальными каналами в КИ16, без контроля или с контролем CRC–4 по G.706.

- приемник должен отображать на единичных индикаторах следующие аварии и сигналы: отсутствие входного сигнала, сигнал AIS, потеря цикловой синхронизации, ошибка CRC–4 при включенном контроле CRC–4 или кодовая ошибка при выключенном контроле CRC–4, потеря сверхцикловой синхронизации, прием извещений дальнего конца: циклового, сверхциклового, CRC–4.

- приемник должен производить подсчет и отображение количества и коэффициента ошибок в линейном тракте: при включенном контроле CRC–4 – ошибок CRC–4, при выключенном –  кодовых ошибок.

- передатчик потока E1 должен формировать сигнал, структурированный по G.704, с сигнальными каналами в КИ16, со сверхциклами CRC–4 по G.706.

- генератор тактового сигнала передатчика должен работать в режимах: ведущем или ведомом, с синхронизацией от приемника. Частота генератора в ведущем режиме – (2048000 ± 50) Гц. Полоса захвата узла фазовой автоподстройки частоты генератора в ведомом режиме – ± 480 Гц относительно частот генератора в ведущем режиме.

- - приемопередатчик потока Е1 должен иметь двухступенчатую защиту линейных цепей от грозовых и промышленных перенапряжений.

- - коммутатор каналов должен обеспечивать возможность контроля и измерения параметров любого пользовательского канала.

- Передатчик ТЧ–сигналов коммутатора на нагрузке 600 Ом должен обеспечивать:

- тип выхода – симметричный;  –коэффициент передачи из тракта приема/передачи на частоте 1020 Гц – (0 ± 0,3) дБ;

- отклонение коэффициента передачи относительно коэффициента на частоте 1020 Гц в Диапазоне частот от 300 до 3400 Гц – ± 1 дБ.

- Приемник ТЧ–сигналов коммутатора должен обеспечивать:

- входное сопротивление – 600 Ом± 5 %;

- коэффициент передачи в тракт приема на частоте 1020 Гц – (0 ± 0,3) дБ;

- отклонение коэффициента передачи относительно коэффициента на частоте 1020 Гц в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц – ± 1 дБ.

Оборудования линейного тракта ОТ-07 или аналога должно обеспечивать:

- работу по двум оптическим волокнам- одно для передачи другое для приема;

- передачу четырёх потоков Е1;

- плезиохронный режим передачи потоков Е1;

- одновременную передача потоков Е1 и данных через интерфейс 100Base–TX с поддержкой VLAN;

- максимальную скорость Ethernet 50 Мбит/с.

- построение магистральных трактов длиной до 40 км без регенераторов;

- мониторинг и управление через систему сетевого мониторинга;

- скорость передачи по волокну 155 Мбит/с.

- длину волны (1550…1310) нм.

- выходную мощность (-5…0) dBm

- чувствительность по входу, не менее -36 dBm

- максимальную длина участка передачи 40 км

Все поставляемое оборудование должно быть совместимо с системой мониторинга сети связи «Симос»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мультиплексор М30АЕ или аналог

| № п/п. | Наименование | Назначение |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мультиплексоры М30АЕ (1) или аналог в составе: СП ВЭС |  |  | Компл. | 1 |
| 1.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Конструктив 3U,19" для размещения плат | 2 шт. |  |  |
| 1.2. | КМ-10 или аналог | 4 порта Е1, 2 порта Ethernet | 2 шт. |  |  |
| 1.3. | ОТ-07-2SFP 2Eth или аналог | Оптический стык ОТ-07-2SFP 2Eth | 2 шт. |  |  |
| 1.4. | ГС-01 или аналог | Обработка груп. сигнала и контроль кан. Е1 | 2 шт. |  |  |
| 1.5. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 2 шт. |  |  |
| 1.6. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 2 шт. |  |  |
| 1.7. | АК-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |
| 1.8. | АК-02 или аналог | 4 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |
| 1.9. | SFP модуль | SFP модуль одно волоконный 1,25G. 1550/1310. 80км | 2 шт. |  |  |
| 1.10. | SFP модуль | SFP модуль одно волоконный 1,25G. 1310/1550. 80км | 2 шт. |  |  |
| 1.11. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 4 шт. |  |  |
| 1.12. | 3U-4HP или аналог | Заглушка (20мм) одноместная | 6 шт. |  |  |
| 1.13. | 3U-8HP или аналог | Заглушка (20мм) двухместная | 6 шт. |  |  |
| 1.14. | 3U-20HP или аналог | Заглушка (20мм) четырехместная | 6 шт. |  |  |
| 2. | Мультиплексоры М30АЕ (2,3) или аналог в составе: СП ВЭС |  |  | Компл. | 2 |
| 2.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Конструктив 3U,19" для размещения плат | 1 шт. |  |  |
| 2.2. | КМ-10 или аналог | 4 порта Е1, 2 порта Ethernet | 1 шт. |  |  |
| 2.3. | ОТ-07-2SFP 2Eth или аналог | Оптический стык ОТ-07-2SFP 2Eth | 1 шт. |  |  |
| 2.4. | ГС-01 или аналог | Обработка груп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |
| 2.5. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |
| 2.6. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |
| 2.7. | АК-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |
| 2.8. | АК-02 или аналог | 4 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |
| 2.9. | SFP модуль | SFP модуль одно волоконный 1,25G. 1550/1310. 80км | 1 шт. |  |  |
| 2.10. | SFP модуль | SFP модуль одно волоконный 1,25G. 1310/1550. 80км | 1 шт. |  |  |
| 2.11. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 2 шт. |  |  |
| 2.12. | 3U-4HP или аналог | Заглушка (20мм) одноместная | 3 шт. |  |  |
| 2.13. | 3U-8HP или аналог | Заглушка (20мм) двухместная | 3 шт. |  |  |
| 2.14. | 3U-20HP или аналог | Заглушка (20мм) четырехместная | 3 шт. |  |  |
| 3. | Мультиплексоры М30АЕ (4) или аналог в составе: СП ЦЭС |  |  | Компл. | 1 |
| 3.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Конструктив 3U,19" для размещения плат | 1 шт. |  |  |
| 3.2. | КМ-10 или аналог | 4 порта Е1, 2 порта Ethernet | 2 шт. |  |  |
| 3.3. | ОТ-07-2SFP 2Eth или аналог | Оптический стык ОТ-07-2SFP 2Eth | 1 шт. |  |  |
| 3.4. | ГС-01 или аналог | Обработка груп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |
| 3.5. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |
| 3.6. | ИП-04/11 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |
| 3.7. | АК-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |
| 3.8. | АК-02 или аналог | 4 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |
| 3.9. | ПК-03 или аналог | Преобразование 4Е1 в Ethernet 100Base-TX. | 1 шт. |  |  |
| 3.10. | SFP модуль | SFP модуль одно волоконный 1,25G. 1550/1310. 80км | 1 шт. |  |  |
| 3.11. | SFP модуль | SFP модуль одно волоконный 1,25G. 1310/1550. 80км | 1 шт. |  |  |
| 3.12. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 1 шт. |  |  |
| 3.13. | 3U-4HP или аналог | Заглушка (20мм) одноместная | 3 шт. |  |  |
| 3.14. | 3U-8HP или аналог | Заглушка (20мм) двухместная | 3 шт. |  |  |
| 3.15. | 3U-20HP или аналог | Заглушка (20мм) четырехместная | 3 шт. |  |  |
| 3.16 | Ключ лицензионный "стандарт 100" или аналог | количество поддерживаемых блоков -100 поддержка SNMP | 1 шт. |  |  |
| 4 | Маршрутизаторы регистраторов аварийных событий СП ЗЭС |  |  | Компл. | 1 |
| 4.1. | MikroTik CCR1016-12S-1S+ или аналог | 16-ти ядерный маршрутизатор промышленного класса имеет 12 SFP портов и один SFP + порт для подключения 10G | 2 шт. |  |  |
| 4.2. | MIKROTIK S-RJ01 или аналог | SFP модуль «по меди» 1,25 Gb | 12 шт. |  |  |
| 4.3. | MIKROTIK S-3553LC20D или аналог | Пара SFP трансиверов, S-35LC20D - 1.25G одномодовый оптический SFP модуль с разъемом LC, длины волн T1310nm/R1550nm, до 20 км с поддержкой DDM | 6 шт. |  |  |
| 4.4. | MIKROTIK CCR1009-7G-1C-1S+ В комплекте с SFP модулями 40 км или аналог | 7 гигабитных Ethernet портов, 1 комбо порт под SFP и SFP+, слот для карты памяти microSD, USB 2.0 разъем для подключения модемов или USB накопителей, предустановленная лицензия RouterOS level6. В комплекте с SFP модулями | 5 шт. |  |  |
| 4.5. | Mikrotik CRS326-24G-2S+RM В комплекте с SFP модулями 40 км или аналог | Управляемый коммутатор 2 уровня на базе SwOS / RouterOS 24 гигабитных Ethernet-порта, 2 порта SFP+ | 7 шт. |  |  |
| 4.6. | Juniper EX2200-24T-4G или аналог | Коммутатор 24 порта 10/100/1000 Base-T | 2 шт. |  |  |
| 4.7. | NS-Gate VC-130-1 -8FXO или аналог | шлюз VoIP в конфигурации: 8 портов FXO, 4LAN, 1WAN, MGCP, протоколы SIP | 5 шт. |  |  |
| 4.8 | NS-Gate VC-110-2 -2FXS или аналог | шлюз VoIP в конфигурации: 2 порта FXS, 4LAN, 1WAN, MGCP, протоколы SIP | 10 шт. |  |  |

Примечание: состав каждого комплекта в настоящей спецификации приведен ниже наименования комплекта. Поставщик обязан предоставить предложение на поставку комплектами и в отдельном приложении предоставить состав каждого из комплектов. Поставка оборудования «россыпью», а также отсутствие в документах спецификаций каждого из комплектов не допускается.