Приложение № 1.3. к техническому заданию.

- Технические данные

1.1.  Требования к оптическому мультиплексору: «Моноблочный оптический мультиплексор доступа FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 (или аналог) на основе технологии SDH уровня STM-1 для передачи данных с линейной скоростью 155 Мбит/с и ввода/вывода  8 потоков Е1 G.703 и  4 интерфейсов Fast Ethernet  с программным обеспечением».

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение | Должен иметь крепления для установки в 19” конструктив. Все интерфейсы для внешних подключений должны располагатся на передней фронтальной панели. |
|  | Возможности коммутации | Мультиплексор должен поддерживать функции кросс-коннекта: - 6 × 6 VC-4 |
|  | Синхронизация | В мультиплексоре должна быть реализована возможность получать сигнал синхронизации от агрегатного интерфейса STM-1 либо от трибутарного интерфейса Е1. |
|  | Управление | Локальное управление должно осуществляться через интерфейс RS-232 (разъем DB-9), управление SNMP (через интерфейс 100BaseTx IEEE 802.3, разъем RJ-45). Также мультиплексор должен иметь возможность сетевого управления посредством комплексной системы управления с поддержкой русского языка. Доступ из системы сетевого управления к сетевым элементам должен осуществляться через SNMP-агента в соответствии с IETF RFC 1902 - IETF RFC 1907 при помощи протоколов TCP/IP (прямой доступ), а также через выделенные каналы внутри заголовка кадра СЦИ. |
|  | Аварийная сигнализация | Мультиплексор должен быть оснащен интерфейсом аварийных сигналов (с разъемом RJ-45) для отправки сообщений об аварийных ситуациях и для подключения к внешней звуковой и визуальной аварийной сигнализации |
|  | Возможности SDH | Мультиплексор должен обеспечивать все стандартные возможности уровня STM-1. В том числе два режима защиты трафика SDH: MSP (1+1) и SNCP на уровнях VC-12/3/4. Мультиплексор должен поддерживать виртуальные соединения VC-12-Xv согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322, что позволяет эффективно отображать данные при передаче в сетях SDH, должен поддерживать алгоритм LCAS (G.7042) на уровне VC-12-Xv для динамической настройки полосы пропускания. |
|  | Требования к передаче Ethernet | Мультиплексор должен поддерживать режим ESR (Ethernet Shared Ring), обеспечивающий приоритезацию трафика при передаче Ethernet в сетях SDH. Этот режим значительно повышает эффективность в сравнении с традиционными технологиями точка-точка и агрегирования, которые могут послужить причиной возврата трафика или его неэффективной рассылки. Мультиплексор должен иметь на борту интерфейсный модуль с 4x10/100Base-T Ethernet интерфейсами (Рекомендация IEEE 802.3) и поддерживать функцию коммутации второго уровня для организации 4 WAN портов с общей пропускной способностью 1xVC-4. |
|  | Сбор статистики | Функционал мультиплексора должен обеспечивать сбор статистики рабочих параметров за 24 часа. Должен формироваться журнал событий с отображением количества битовых ошибок. |
|  | Требования к агрегатным оптическим интерфейсам | Мультиплексор должен иметь 2 агрегатных оптических интерфейса STM-1. Интерфейсы STM-1 должны соответствовать рекомендациям МСЭ-Т (ITU-T) G.707 и G.957. Интерфейсы должны быть укомплектованы SFP оптическими приемо-передатчиками, работающими по 1 жиле ОВ на частотах 1550/1310нм, 1310/1550нм с перекрываемым затуханием 17 дБ для обеспечения дальности 20 км. |
|  | Требования к E1 интерфейсам | Мультиплексор должен иметь на фронтальной панели не менее 8 интерфейсов Е1, Интерфейс Е1 обеспечивает передачу данных на скорости 2048 Кбит/с и соответствует рекомендациям МСЭ-Т G.703. Мультиплексор должен поддерживать асинхронное отображение сигналов Е1 в виртуальных контейнерах VC-12 в соответствии с рекомендацией G.707, функцию восстановления синхросигнала Е1 из трибутарного сигнала, передаваемого от станционного к пользовательскому оборудованию. Для внешних подключений к интерфейсам Е1 должны быть предусмотрены либо разъемы RJ-45 с волновым сопротивлением 120 Ом, либо многопарные кабели для кроссировки на плинты. |
|  | Требования к электропитанию | Мультиплексоры должны комплектоваться сдвоенными источниками питания постоянного тока на 48 В для подачи питания от разных источников в целях обеспечения бесперебойной работы. |

  - Поставляемые комплекты мультиплексора должны быть полностью совместимы с используемыми в АО «ДРСК» мультиплексорами FOM16L2-MR-8E1/4FE уровня STM-1 (производства группы компаний «Натекс»), иметь лицензированное программное обеспечение аналогичное и полностью совместимое с системой управления FlexGain.

  - Мультиплексоры поставляется с предустановленным IP-адресом, комплектом  согласно спецификации (Приложение 1).

  - Спецификация на поставку оборудования:

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптический мультиплексор FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC S1 или аналог |  |  |  |
| Комплект для объекта ПС «Уссурийск-1» в составе: |  |  |  |
| 1.1 | FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 или аналог Add/drop оптический мультиплексор 8Е1 120 ом + 4FE, линейная скорость 155 Мбит/с, minirack, DC блоки питания, c двумя установочными местами для оптических п/п, с программным обеспечением GUI и с предустановленным IP-адресом: 192.168.9.20 |  | 1 |
| 1.2 | FG-PAM-PA48/1A, V1 или аналог – Адаптер питания для внешних модулей FlexDSL IAD (220VAC/48VDC 1A) |  | 2 |
| 1.3 | FG-FOM16L2-CAB-POW или аналог – Кабель подключения DC источника питания |  | 2 |
| 1.4 | МТ-FG-FO-L1.2-S-s (LC) или аналог – Оптический приемопередатчик L1.2, одноволоконный LC SFP, Tx1490/Rx1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 80км; перекрываемое затухание 34 дБ |  | 1 |
| 1.5 | МТ-FG-FO-L1.1-S-m (LC) или аналог - Оптический приемопередатчик L1.1, одноволоконный LC SFP, Tx1550/Rx1490, линейная скорость 155 Мбит/с, 40км; перекрываемое затухание 24 дБ |  | 1 |
| 1.6 | FC-9-FC-LC-UPC-15M или аналог - Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 15 м |  | 1 |
| Комплект для объекта ПС «Промышленная» в составе: |  |  |  |
| 2.1 | FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 или аналог Add/drop оптический мультиплексор 8Е1 120 ом + 4FE, линейная скорость 155 Мбит/с, minirack, DC блоки питания, c двумя установочными местами для оптических п/п, с программным обеспечением GUI и с предустановленным IP-адресом: 192.168.9.21 |  | 1 |
| 2.2 | FG-PAM-PA48/1A, V1 или аналог – Адаптер питания для внешних модулей FlexDSL IAD (220VAC/48VDC 1A) |  | 2 |
| 2.3 | FG-FOM16L2-CAB-POW или аналог – Кабель подключения DC источника питания |  | 2 |
| 2.4 | МТ-FG-FO-L1.1-S-s (LC) или аналог - Оптический приемопередатчик L1.1, одноволоконный LC SFP, Tx1490/Rx1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 40км; перекрываемое затухание 24 дБ |  | 1 |
| 2.5 | МТ-FG-FO-L1.2-S-m (LC) или аналог- Оптический приемопередатчик L1.2, одноволоконный LC SFP, Tx1550/Rx1490, линейная скорость 155 Мбит/с, 80км; перекрываемое затухание 34 дБ |  | 1 |
| 2.6 | FC-9-FC-LC-UPC-2M или аналог - Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 2 м |  | 1 |
| 2.7 | FC-9-FC-FC-UPC-2M или аналог - Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, duplex, LSZH, 1 м |  | 1 |
| Комплект для объекта ПС «Полевая» в составе: |  |  |  |
| 3.1 | FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 или аналог Add/drop оптический мультиплексор 8Е1 120 ом + 4FE, линейная скорость 155 Мбит/с, minirack, DC блоки питания, c двумя установочными местами для оптических п/п, с программным обеспечением GUI и с предустановленным IP-адресом: 192.168.9.23 |  | 1 |
| 3.2 | FG-PAM-PA48/1A, V1 или аналог – Адаптер питания для внешних модулей FlexDSL IAD (220VAC/48VDC 1A) |  | 2 |
| 3.3 | FG-FOM16L2-CAB-POW или аналог – Кабель подключения DC источника питания |  | 2 |
| 3.4 | МТ-FG-FO-L1.1-S-s (LC) или аналог - Оптический приемопередатчик L1.1, одноволоконный LC SFP, Tx1490/Rx1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 40км; перекрываемое затухание 24 дБ |  | 1 |
| 3.5 | МТ-FG-FO-L1.2-S-m (LC) или аналог- Оптический приемопередатчик L1.2, одноволоконный LC SFP, Tx1550/Rx1490, линейная скорость 155 Мбит/с, 80км; перекрываемое затухание 34 дБ |  | 1 |
| 3.6 | FC-9-FC-LC-UPC-2M или аналог - Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 2 м |  | 1 |
| 3.7 | FC-9-FC-FC-UPC-2M или аналог - Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, duplex, LSZH, 1 м |  | 1 |
| Комплект для объекта ПС «Липовцы» в составе: |  |  |  |
| 4.1 | FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 или аналог Add/drop оптический мультиплексор 8Е1 120 ом + 4FE, линейная скорость 155 Мбит/с, minirack, DC блоки питания, c двумя установочными местами для оптических п/п, с программным обеспечением GUI и с предустановленным IP-адресом: 192.168.9.22 |  | 1 |
| 4.2 | FG-PAM-PA48/1A, V1 или аналог – Адаптер питания для внешних модулей FlexDSL IAD (220VAC/48VDC 1A) |  | 2 |
| 4.3 | FG-FOM16L2-CAB-POW или аналог – Кабель подключения DC источника питания |  | 2 |
| 4.4 | МТ-FG-FO-L1.2-S-s (LC) или аналог – Оптический приемопередатчик L1.2, одноволоконный LC SFP, Tx1490/Rx1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 80км; перекрываемое затухание 34 дБ |  | 1 |
| 4.5 | МТ-FG-FO-L1.1-S-m (LC) или аналог - Оптический приемопередатчик L1.1, одноволоконный LC SFP, Tx1550/Rx1490, линейная скорость 155 Мбит/с, 40км; перекрываемое затухание 24 дБ |  | 1 |
| 4.6 | FC-9-FC-LC-UPC-15M или аналог - Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 15 м |  | 1 |

- Технические данные «Цифровая система передачи ЦСП-30 на основе первичного гибкого цифрового мультиплексора М30АЕ (или аналог) с программным обеспечением аналогичным и полностью совместимым с системой управления SIMOS_NM».

2.1.  Требования к оборудованию:

| Характеристика | Описание требования |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | Корпус-конструктив с кроссплатой, системными платами, платами канальных окончаний и платами питания. Высота корпуса 3U, крепления для установки в 19” стойки. |
| Возможности коммутации | Обработка и формирования до 4-х потоков Е1 согласно рекомендаций G.703, G.704, G.706 МСЭ–Т: - ввод/вывод из потока Е1 каналов со скоростью 64 кбит/с с соответствующими сигнальными каналами; - кроссоединения каналов со скоростью 64 кбит/с в пределах 4–х потоков Е1 и 2-х каналов передачи данных; - преобразования аналоговых интерфейсов абонентских и соединительных линий с различными видами сигнализации; - преобразования цифровых синхронных и асинхронных интерфейсов типа V.35, RS–530, RS–232; - формирование Ethernet каналов передачи данных с интерфейсом 100Base-TX (с поддержкой VLAN). |
| Управление и мониторинг | Локальное и дистанционное программное управление: диагностика и мониторинг каналов, удаленный телеконтроль и конфигурирование, диагностика потоков Е1, сбор информации о состоянии плат по внутреннему протоколу обмена и формирование сигналов аварий. Локальное управление должно осуществляться через асинхронный управляющий интерфейс RS-232. Мультиплексор должен обеспечивать работу в системе сетевого мониторинга через порт двухпроводного стыка RS-485 с гальванической развязкой. |
| Аварийная сигнализация | Мультиплексор должен иметь визуальную индикацию аварийных состояний (потеря входного сигнала, авария цикла, потеря сверхцикла, авария цикла дальнего конца, авария сверхцикла дальнего конца, нарушение чередования полярности, ошибки и извещения CRC4) и диагностировать параметры Е1 (ES, SES, коэффициент ошибок ESR, период неготовности) |
| Требования к платам канальных окончаний | Двухпроводная абонентская линия со стороны станции, 2-х проводная линия со стороны абонента - по 2 канала со скоростью 64 кбит/с каждый; 4-х проводная соединительная линия – платы с обеспечением автоматического 4-х проводного транзита – по 2 канала скоростью 64 кбит/с каждый; Платы дуплексных каналов связи для телемеханики по интерфейсам RS-530, V.35, RS-232 скоростью до 64 кбит/с; Плата соединений удаленных локальных Ethernet 100Base-TX (с поддержкой VLAN) сетей по одному или двум каналам потока Е1. |
| Требования к электропитанию | Мультиплексор запитывается основным подключением от переменного тока напряжением 220 В с возможностью резервного электропитания от источника постоянного тока напряжением 48 В. |

  - Поставляемые два комплекта мультиплексоров должны быть полностью совместимы с используемыми в АО «ДРСК» мультиплексорами M30AE (производства НТС «СИМОС»), иметь лицензированное программное обеспечение аналогичное и полностью совместимое с системой управления SIMOS_NM.

2.3. Спецификация на поставку оборудования:

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультиплексор каналообразующий М30АЕ или аналог |  |  |  |
| Комплект для объекта ПС «Уссурийск-1» в составе: |  |  |  |
| 1.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 1.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 1.3 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 1.4 | Плата ИП-11 (ИП-04) |  | 1 |
| 1.5 | Плата КМ-10 |  | 1 |
| 1.6 | Плата СВ-01 |  | 4 |
| 1.7 | Плата АС-03 |  | 2 |
| 1.8 | Плата ВЕ-01 |  | 1 |
| Комплект для объекта ПС «Полевая» в составе: |  |  |  |
| 2.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 2.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 2.3 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 2.4 | Плата ИП-03 |  | 1 |
| 2.5 | Плата СВ-01 |  | 2 |
| 2.6 | Плата АК-03 |  | 1 |
| Комплект для объекта ПС «Липовцы» в составе: |  |  |  |
| 3.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 3.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 3.3 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 3.4 | Плата ИП-03 |  | 1 |
| 3.5 | Плата КМ-10 |  | 1 |
| 3.6 | Плата СВ-01 |  | 4 |
| 3.7 | Плата АС-03 |  | 1 |
| 3.8 | Плата АК-03 |  | 1 |
| 3.9 | Плата ВЕ-01 |  | 1 |

- Технические данные шкафа телекоммуникационного напольного,                                         аналогичного марке ШТК-М-42.6.8-1ААА.

– размеры 42 U 600х800х2030;

– дверь стеклянная;

– ввод верхний;

– вентиляторный модуль с термодатчиком.

3.1. Состав комплекта:

| № п/п | Наименование | Количество в комплекте | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф напольный 600х800х2030, 42U, ввод верхний, стеклянная дверь (ШТК-М-42.6.8-1ААА или аналог) | 1 | 3 |
| 2 | Ножки для шкафов (комплект 4 шт.) | 1 | 3 |
| 3 | МВ-400-6К или аналог – Модуль вентиляторный потолочный с термодатчиком | 1 | 3 |
| 4 | Щеточный кабельный ввод, верхний | 1 | 3 |
| 5 | Комплект заземления для шкафов ЦМО или аналог | 1 | 3 |
| 6 | Шина заземления медная горизонтальная с 6 клеммами | 1 | 3 |
| 7 | Корпус приборный КП-АВ или аналог – панель 19" для установки электротехнического оборудования (горизонтальная DIN- рейка с крышкой на 20 мест) | 1 | 3 |
| 8 | Органайзер кабельный 1U, металлический, с кольцами | 1 | 3 |
| 9 | Полка 19" перфорированная, Г=580мм, грузоподъемность 100кг | 1 | 3 |

Примечание: состав каждого комплекта в настоящей спецификации приведен ниже наименования комплекта. Поставщик обязан предоставить предложение на поставку комплектами и в отдельном приложении предоставить состав каждого из комплектов. Поставка оборудования «россыпью», а также отсутствие в документах спецификаций каждого из комплектов не допускается.