

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 59/МТПиР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

**«*Микропроцессорные устройства»*, закупка 309 р. 2.2.2 ГКПЗ 2018.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № ***31705723747***  | **« 19 » декабря 2017** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен: **«*Микропроцессорные устройства».***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***2 810 307,20*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*
3. *Об отклонении заявки ООО "Промышленные компоненты и системы"*
4. *О признании запроса цен не состоявшимся*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке*** |
| **1** | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"***  | ***2 536 420.00*** |
| **2** | ***ООО "Промышленные компоненты и системы"***  | ***2 530 000.00*** |

***ВОПРОС 2* «*Об отклонении заявки ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"***

 Отклонить заявку Участника ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям пп. в) п. 2.4.2.1 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В руководстве по эксплуатации устройства БЗП-01 указано 6 выходов, что не соответствует п.3.9.1. технического задания и Приложению №1.1 к техническому заданию (требуется не менее 7).2. В руководстве по эксплуатации устройства БЗП-03 с учетом БРВ-01 указано 17 выходов, что не соответствует п.3.9.1. технического задания и Приложению №1.1 к техническому заданию (требуется не менее 18).3. В руководстве по эксплуатации устройства БЗП-01 и БЗП-03 указано наличие 4 светодиодов на передней панели, что не соответствует п.3.9.1. технического задания и Приложению №1.1 к техническому заданию (требуется 5 светодиодов со свободной конфигурацией). |

***ВОПРОС 3 «Об отклонении заявки ООО "Промышленные компоненты и системы"***

 Отклонить заявку Участника ***ООО "Промышленные компоненты и системы"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям пп. в) п. 2.4.2.1 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
|  1. В руководстве по эксплуатации устройства РС83-А2.0 в функциях защиты отсутствует МТЗ с пуском по напряжению, что не соответствует п.3.9.1. технического задания и Приложению №1.1 к техническому заданию.2. В руководстве по эксплуатации устройства РС83-А2.0 и устройства РС83-АВ2 указаны габаритные размеры 162х132х175,5 и 194х152х175,5 соответственно, что не соответствует п.3.9.1. технического задания и Приложению №1.1 к техническому заданию (требуется не более 250х245х160). Предложенное Участником решение по монтажу устройства РС83-А2.0 и устройства РС83-АВ2 путём дополнительного крепления не приемлемо, так как в Приложение №1.1 к техническому заданию указано, что монтаж устройства должен производиться без дополнительного переходного оборудования. |

***ВОПРОС № 4 «О признании запроса цен не состоявшимся»***

Признать открытый запрос цен «***Микропроцессорные устройства»,*** несостоявшимся на основании п. 7.7.11.2 Положения о закупке продукции для нужд АО «ДРСК», так как по результатам рассмотрения заявок принято решение об отсутствии заявок, соответствующих требованиям Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

 *397-260*