

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 62/МТПиР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

**«Трансформаторы напряжения (антирезонансные)»**

(закупка 300 раздела 2.2.2 ГКПЗ 2018 г.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск**  **ЕИС** № ***31705723714*** | **« 08 » декабря 2017** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен: ***«Трансформаторы напряжения (антирезонансные)»***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***2 200 000,00*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки**АО «Дальневосточная электротехническая компания»*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
4. *Об итоговой ранжировке заявок*
5. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Порядковый номер заявки** | **Наименование участника** | **Заявка без НДС** |
| 1 | ***ООО "Уральский Энергетический Союз"*** | ***2 200 000.00*** |
| 2 | ***ООО "ЭНЕРГИЯ-М"*** | ***2 165 000.00*** |
| 3 | ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»*** | ***1 845 201.70*** |

***ВОПРОС 2* «*Об отклонении заявки АО «Дальневосточная электротехническая компания»***

Отклонить заявку Участника ***АО «Дальневосточная электротехническая»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.4.2.1 в). Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В «Техническом предложении» участник предложил взамен трансформаторов напряжения с маслобарьерной внутренней изоляцией НАМИ – 10 – 95 как аналог трансформаторы с литой изоляцией НАЛИ-СЭЩ-6(10)-1. В предложенном аналоге габарит по боковому фронту у НАЛИ-СЭЩ-6(10)-1 составляет 470 мм, а у НАМИ-10-95 320 мм, что на 149 мм меньше чем у предлагаемого аналога. что не соответствует п. 3.8 технического задания заказчика. Данная разница в габаритах существенна и при установке потребуется изменение конструкции тележки трансформатора напряжения.  2. В техническом описании НАЛИ-СЭЩ-35 Номинальная трехфазная мощность основных вторичных обмоток при симметричной нагрузке для класса точности 3,0 указана до 900ВА, что не соответствует п.3.3. технического задания и Приложению №1.2 к техническому заданию (Требуется 1200ВА).  3. Предложил трансформаторы напряжения НАЛИ с литой изоляцией, что не соответствует пункту 3.3 «Технического задания» - трансформаторы должны иметь внутреннюю маслобарьерную изоляцию и внешнюю фарфоровую изоляцию. |

***ВОПРОС 3 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**Признать** заявки ***ООО "Уральский Энергетический Союз" , ООО "ЭНЕРГИЯ-М"*** соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Страна происхождения*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** |
| ***1 место*** | ***ООО "ЭНЕРГИЯ-М"*** | ***РФ*** | ***2 165 000.00*** |
| ***2 место*** | ***ООО "Уральский Энергетический Союз"*** | ***РФ*** | ***2 200 000.00*** |

***ВОПРОС 5 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

* + 1. ***Признать победителем*** открытого запроса цен: ***«Трансформаторы напряжения (антирезонансные)»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО "ЭНЕРГИЯ-М"*** (182113, Псковская область, г. Великие Луки , ул. Строителей, д.10) на условиях: Цена: ***2 554 700,00*** руб. (цена без НДС: ***2 165 000,00*** руб.). Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ12) на основании счета, выставленного Поставщиком. Срок завершения поставки: **до 28.02.2018г. для** филиала «Хабаровские электрические сети»**; до 30.04.2018г. для** филиала «Приморские электрические сети»; **до 31.05.2018г.** для филиала «Южно-Якутские электрические сети». Гарантийный срок: не менее 5 лет.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*397-260*