Приложение №1.3. к техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку источников бесперебойного питания для ПС 35 кВ «Самара», ПС 35 кВ «Столбовое», ПС 35 кВ «ПТФ».

- Наименование (марка): Источник бесперебойного питания с модулями (блоками) аккумуляторных батарей.

- Комплект поставки:

| № п/п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИБП, в комплекте | Компл. | 3 |
|  | Состав комплекта: |  |  |
| 1.1. | ИБП 3000VA | Шт. | 1 |
| 1.2. | Батарейный блок | Шт. | 3 |

- Технические требования к ИБП

| 3.1 Источник бесперебойного питания должен обладать: | - возможностью пользовательской настройки номинального значения входного и выходного напряжения |
| --- | --- |
| 3.2 Источник бесперебойного питания должен иметь на борту: | - удобный пользовательский интерфейс, информативный ЖК-дисплей; - интеллектуальный порт для установки дополнительных коммуникационных модулей (платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др.); |
| 3.3 Источник бесперебойного питания должен обеспечивать: | - стабилизированное выходное напряжение в широком диапазоне входного напряжения без перехода на питание от АКБ; - многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения; - подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех; - возможность «холодного старта» без ограничений, (ИБП должен иметь возможность включения при отсутствии входного напряжения и при полной нагрузке, используя только питание от заряженных АКБ); - индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а так же звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях; - возможность увеличения длительности автономного режима путем использования внешних модулей АКБ (Батарейных блоков) не менее 3 блоков; |
| 3.4 Модуль батарей (требования) | - Исполнение отдельным, внешним батарейным блоком в корпусе; - Наличие перемычек для подключению к блоку ИБП и питающему напряжению; - Емкость АКБ в Батарейном блоке не ниже 7 A/h |
| 3.5 Срок гарантии и срок службы | - срок гарантии - не менее 12 лет месяцев; - на время гарантийного ремонта поставщик в течении 5-х рабочих дней предоставляет заказчику для замены ИБП аналогичный по характеристикам. |

- Технические характеристики ИБП

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
|  | Выходная мощность ИБП, VА | 3000VA |
|  | Ёмкость АКБ, Ah | 12V/7Ah |
|  | Время резервирования 50/100 % нагрузке (минут) | Не менее 75/25 |
|  | Номинальное напряжение вх./вых | 115-295V/220V±20V |
|  | Напряжение вх./вых. - преобразование | 1 фаза/1 фаза - двойное |
|  | Самодиагностика при включении ИБП | Да |
|  | Цифровое управление (DSP дисплей) | Да |
|  | Наличие RS232, USB, SNMP, сухие контакты | Да |
|  | Функция холодного старта | Да |
|  | Выходное напряжение модуля батарей, V | 72V |
|  | Возможность дистанционного мониторинга | Не требуется |
|  | Возможность установки в 19'' шкаф | Не требуется |