Приложение №1.2. к техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

источники бесперебойного питания

- Наименование (марка) совместимого оборудования: ИБП INELT Monolith E RTLT 3000 или аналог.

- Комплект поставки: Согласно прилагаемой спецификации (табл.1).

3.  Выполнять следующие функции и иметь следующие характеристики:

| 3.1.Функции: | - возможность (режим) работы, при котором в случае, если входное (сетевое) напряжение находится в пределах номинального диапазона, питание на нагрузку подается непосредственно от сети и инвертор источника находится в режиме ожидания и только при выходе сетевого напряжения за пределы номинального диапазона, ИБП переходит в режим питания нагрузки через инвертор; - технология компенсации напряжения, которая позволяет работать с входным напряжением в диапазоне от 160 В до 280 В, благодаря чему реже используется АКБ; - интеллектуальное зарядное устройства с трехуровневым режимом заряда для увеличения срока службы АКБ и оптимизации времени заряда; - возможность пользовательской настройки номинального значения входного и выходного напряжения - наличие предстартовой автоматической самодиагностики, что обеспечивает своевременное выявление возможных проблем и исключает сбои в работе потребителей; |
| --- | --- |
| 3.2. Источник бесперебойного питания должен обеспечивать | - удобный пользовательский интерфейс, информативный ЖК-дисплей; - двунаправленный коммуникационный интерфейс RS-232, порт связи USB; - порт для установки дополнительных коммуникационных модулей(DY-806)/ «сухих» контактов/MODBUS RTU платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др.; - встроенный модуль с интерфейсом Modbus, подключаемый к IP сети через разъём RG45 |
| 3.3. Источник бесперебойного питания должен обеспечивать: | - стабилизированное выходное напряжение в широком диапазоне входного напряжения без перехода на питание от АКБ; - бесперебойное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 220/230/240 В переменного тока и суммарной потребляемой мощностью до 3000 ВА; - высокую точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в основном и резервном режимах; - многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения; - технологию On-Line, обеспечивающую отсутствие переходных процессов при переключениях из основного в резервный режим и обратно; - правильную синусоидальную форму выходного напряжения; - стабильную частоту выходного напряжения в режиме "РЕЗЕРВ"; - подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех; - контроль входной сигнальной цепи типа 12В для совместной работы с охранно-пожарными датчиками; - возможность «холодного старта» без ограничений, (ИБП должен иметь возможность включения при отсутствии входного напряжения и при полной нагрузке, используя только питание от заряженных АКБ); - индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а так же звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях; - возможность увеличения длительности автономного режима путем повышения емкости АКБ до 150 А*ч; |
| 3.4. Срок гарантии и срок службы | - срок гарантии - не менее 5 лет (60 месяцев) - срок службы – не менее 10 лет (120 месяцев) - Данные сроки должны быть официально подтверждены заводом-изготовителем. - На время гарантийного ремонта поставщик в течении 3-х рабочих дней предоставляет заказчику для замены ИБП, аналогичный по характеристикам. |

- Характеристики ИБП

| 4.1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | заводская установка |  | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возможность настройки пользователем (в пределах) |  | 220/230/240 |
| 4.2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В |  |  | 110…280 |
| 4.3 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц |  |  | 40 / 70 |
| 4.4 | Диапазон синхронизации частоты, Гц |  |  | 47-53 Гц |
| 4.5 | Входной коэффициент мощности, не менее |  |  | 0,99 |
| 4.6 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА не менее |  | 3000 |
|  |  | Активная, Вт не менее |  | 2400 |
| 4.7 | КПД двойного преобразования |  |  | 90% |
| 4.8 | Форма выходного напряжения |  |  | синусоидальная |
| 4.9 | КНИ выходного напряжения |  | <3% при линейной нагрузке, <6% при нелинейной нагрузке |  |
| 4.10 | Крест-фактор |  |  | 3:1 |
| 4.11 | Интерфейс |  | RS-232, USB, слот для SNMP-карты (DY-806)/ «сухих» контактов/MODBUS RTU |  |
| 4.12 | Выходные соединения |  | 3 шт. CEE7 (Евро), разъем для подключения внешних АКБ |  |
| 4.13 | Ток заряда АКБ, А, не более |  |  | 6 |
| 4.14 | Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм | без упаковки |  | 330х175х230 или 329х172х214 |
|  |  | в упаковке |  | 700х700х300 |
| 4.15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более |  |  | 12 (30) |
| 4.16 | Каждый ИБП должен поставляться в комплекте с 8 (восемь) АКБ емкостью не менее 100 Ач с комплектом перемычек и кабельных соединителей. Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые - Технология: AGM - Номинальное напряжение: 12 В - Срок службы: не менее 10 лет - Диапазон рабочих температур: от -0ºС до +40ºС - Габариты (ДхШхВ), мм: 438 x 88 х 410 - Масса, кг не более: 30 - Тип клемм: под болт М6 |  |  |  |
| 4.17 | Каждый комплект системы бесперебойного питания должен содержать: - комплект батарейных соединителей. - эксплуатационная документация на русском языке. |  |  |  |

Табл.1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закупку источников бесперебойного питания

| № п/п. | Наименование совместимого (аналогичного) оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект источники бесперебойного питания в составе: | Компл. | 4 |
|  | Источник бесперебойного питания 3000АВ | 1 шт. |  |
|  | Аккумуляторная батарея 100А/Ч, срок службы 10 лет | 8 шт. |  |
|  | Панель распределения питания ZPAS PS-3U или аналог | 1 шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2-х полюсный 10А | 4 шт. |  |
|  | Комплект перемычек для подключения аккумуляторных батарей (8 шт АБ) | 1 компл. |  |
|  | Автоматический выключатель 2-х полюсной 16А | 1шт. |  |
|  | SNMP-адаптер DY-806 | 1шт. |  |