

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 182/МИн-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку «Оборудование телемеханики», закупка 297 р. 2.5ГКПЗ 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «19» января 2018 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 1-го уровня АО «ДРСК».

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО "Научно-производственная фирма "Прософт-Е"*
3. *Об отклонении заявки ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
5. *О предварительной ранжировке заявок.*
6. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника*** | ***Цена заявки на участие в закупке*** |
| **1** | ***ООО "Научно-производственная фирма "Прософт-Е"*** ИНН/КПП 6660126674/665801001  ОГРН 1026604959336 | ***5 253 000.00 руб. без учета НДС***  6 198 540.00 руб. с учетом НДС |
| **2** | ***ООО "ТМ СИСТЕМЫ"***  ИНН/КПП 6658059205/665801001  ОГРН 1026602352237 | ***5 240 908.57 руб. без учета НДС***  6 184 272.11 руб. с учетом НДС |
| **3** | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"***  ИНН/КПП 7802536127/780201001  ОГРН 1157847279259 | ***5 236 600.00 руб. без учета НДС***  6 179 188.00 руб. с учетом НДС |
| **4** | ***ООО 'Цифровые системы передачи'***  ИНН/КПП 2537055738/253701001  ОГРН 1082537006034 | ***5 253 152.36 руб. без учета НДС***  6 198 719.78 руб. с учетом НДС |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО "Научно-производственная фирма "Прософт-Е"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям основании пп «а,б,в» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В техническом предложении Участника в составе шкафа № 2 ***отсутствует*** требуемая позиция п/п. 2.6 таблицы 1 Приложения 1.2 к ТЗ: *Программное обеспечение "ОИК Диспетчер НТ" (Базовый комплект: до 1000 телепараметров, до 4 рабочих станций, Модус, поддержка протоколов обмена с терминалами РЗА МЭК 60870-5-103, Веб-клиент, Импульс-архив)-для основного и резервного сервера УСПИ.* |
| 2. В техническом предложении Участника в составе шкафа № 2 ***отсутствует*** требуемая позиция п/п. 2.5 таблицы 1 Приложения 1.2 к ТЗ: *Сервер УСПИ на базе компьютера MOXA DA-682A-C1-DPP \ Intel Celeron 1047UE, 1.4 GHz \ 4Gb DDR3 \ VGA \ 6 Gigabit LANs \ USB x 4 \ CFlash сокет \ 2x 500Gb HDD \ Win7Pro \ с двумя входами для подключения питания 100...240В (основной и резервный сервер)* |
| 3. Согласно Приложения 1.2 к ТЗ в составе шкафа № 2 п/п. 2.22 таблицы 1 необходимо поставить «KVM-консоль 19" ATEN CL5808NR с кабелем 2L-5202U (HD15M/USB)» вместо неё предлагается решение на опциональной выносной панели ИЧМ C304/C305. Описание данной позиции в составе заявки отсутствует; поставка опциональной выносной панели ИЧМ C304/C305 не соответствует требованиям:   * пункта 3.17. приложения 1.2 к ТЗ, согласно которого «поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию Таблицы 1 – «Спецификация на оборудование телемеханики». Тип и состав оборудования, может быть изменен, только в случае предварительного согласования с Заказчиком»; * пункта 3.16. приложения 1.2 к ТЗ, согласно которого: «все устанавливаемое оборудование должно быть аппаратно и программно совместимо с эксплуатирующийся системой ОИК «Диспетчер NT» (в случае предложения аналогичного оборудования предоставить письмо завода-изготовителя о совместимости предлагаемого оборудования на стадии отбора участников)» |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям основании пп «а,б,в» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В техническом предложении Участника в составе шкафа № 2 ***отсутствует*** требуемая позиция п/п. 2.6 таблицы 1 Приложения 1.2 к ТЗ: *Программное обеспечение "ОИК Диспетчер НТ" (Базовый комплект: до 1000 телепараметров, до 4 рабочих станций, Модус, поддержка протоколов обмена с терминалами РЗА МЭК 60870-5-103, Веб-клиент, Импульс-архив)-для основного и резервного сервера УСПИ.* |
| 2. В техническом предложении Участника в составе шкафа № 2 ***отсутствует*** требуемая позиция п/п. 2.5 таблицы 1 Приложения 1.2 к ТЗ: *Сервер УСПИ на базе компьютера MOXA DA-682A-C1-DPP \ Intel Celeron 1047UE, 1.4 GHz \ 4Gb DDR3 \ VGA \ 6 Gigabit LANs \ USB x 4 \ CFlash сокет \ 2x 500Gb HDD \ Win7Pro \ с двумя входами для подключения питания 100...240В (основной и резервный сервер)* |
| 3. Согласно Приложения 1.2 к ТЗ в составе шкафа № 2 п/п. 2.22 таблицы 1 необходимо поставить «KVM-консоль 19" ATEN CL5808NR с кабелем 2L-5202U (HD15M/USB)» вместо неё предлагается решение на опциональной выносной панели ИЧМ C304/C305. Описание данной позиции в составе заявки отсутствует; поставка опциональной выносной панели ИЧМ C304/C305 не соответствует требованиям:   * пункта 3.17. приложения 1.2 к ТЗ, согласно которого «поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию Таблицы 1 – «Спецификация на оборудование телемеханики». Тип и состав оборудования, может быть изменен, только в случае предварительного согласования с Заказчиком»; * пункта 3.16. приложения 1.2 к ТЗ, согласно которого: «все устанавливаемое оборудование должно быть аппаратно и программно совместимо с эксплуатирующийся системой ОИК «Диспетчер NT» (в случае предложения аналогичного оборудования предоставить письмо завода-изготовителя о совместимости предлагаемого оборудования на стадии отбора участников)» |

**По вопросу № 4**

1. Признать заявки ***ООО "ТМ СИСТЕМЫ"*** ИНН/КПП 6658059205/665801001 ОГРН 1026602352237; ***ООО 'Цифровые системы передачи'*** ИНН/КПП 2537055738/253701001 ОГРН 1082537006034 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 5**

1. Утвердить предварительную ранжировку заявок Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Оценка предпочтительности заявки*** |
| 1 место | ***ООО "ТМ СИСТЕМЫ"***  ИНН/КПП 6658059205/665801001  ОГРН 1026602352237 | ***5 240 908.57*** | ***0,5111*** |
| 2 место | ***ООО 'Цифровые системы передачи'***  ИНН/КПП 2537055738/253701001  ОГРН 1082537006034 | ***5 253 152.36*** | ***0,0006*** |

**По вопросу № 6**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников ***ООО "ТМ СИСТЕМЫ"*** ИНН/КПП 6658059205/665801001 ОГРН 1026602352237; ***ООО 'Цифровые системы передачи'*** ИНН/КПП 2537055738/253701001 ОГРН 1082537006034
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 22.01.2018 в 15:00 час. (благовещенского времени).
5. Место проведения переторжки: ЭТП по адресу: https://rushydro.roseltorg.ru
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Коротаева Т.В.*

*Тел. (4162) 397-205*