

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 226/МТПИР-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку Агрегат дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием, закупка 306 р. 2.2.2 ГКПЗ 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «12» февраля 2018 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 1-го уровня АО «ДРСК».

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО «НПП Бреслер"*
3. *Об отклонении заявки ООО «ИНБРЭС»*
4. *Об отклонении заявки ООО "Реакторные машины"*
5. *Об отклонении заявки ООО «Внедренческое предприятие ПРОЦИОН»*
6. *О признании закупки несостоявшейся*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника*** | ***Цена заявки на участие в закупке*** |
| **1** | ***ООО «НПП Бреслер"*** ИНН/КПП 2129053901/213001001  ОГРН 1042129004906 | ***5 750 000.00 руб. без учета НДС***  6 785 000.00 руб. с учетом НДС |
| **2** | ***ООО «ИНБРЭС»***  ИНН/КПП 2130023771/213001001  ОГРН 1072130011502 | ***5 700 000.00 руб. без учета НДС***  6 726 000.00 руб. с учетом НДС |
| **3** | ***ООО "Реакторные машины"***  ИНН/КПП 6658474321/667801001  ОГРН 1156658044476 | ***4 025 423.73 руб. без учета НДС***  4 750 000.00 руб. с учетом НДС |
| **4** | ***ООО «Внедренческое предприятие ПРОЦИОН»***  ИНН/КПП 2130185684/213001001  ОГРН 1172130004122 | ***4 000 000.00 руб. без учета НДС***  4 720 000.00 руб. с учетом НДС |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО «НПП Бреслер»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям основании пп «а,б» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В результате изучения документов было установлено, что учредитель ООО «ИНБРЭС» Козлов В.Н. (доля в уставном капитале 50%) является также соучредителем в ООО "НПП Бреслер" (доля в уставном капитале 15%). Данный факт дает основание полагать о существовании между участниками согласованных действий с целью повлиять на определение выбора победителя закупочной процедуры, согласно п. 2.8.1.7 п. 43 р. 8 Документации о закупке. |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***ООО «ИНБРЭС»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям основании пп «а,б» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В результате изучения документов было установлено, что учредитель ООО «ИНБРЭС» Козлов В.Н. (доля в уставном капитале 50%) является также соучредителем в ООО "НПП Бреслер" (доля в уставном капитале 15%). Данный факт дает основание полагать о существовании между участниками согласованных действий с целью повлиять на определение выбора победителя закупочной процедуры, согласно п. 2.8.1.7 п. 43 р. 8 Документации о закупке. |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***ООО "Реакторные машины"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям основании пп «а,б,в» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1.В заявке участника предлагается к поставке дугогасящий агрегат масленый с плунжерным регулированием ДГА 400/10 кВ, что не соответствует п. 1.1, 1.2.1 технического задания и п. 1 раздела 1 приложения 1-1 к техническому заданию («Карта заказа на агрегат дугогасящий…»), в которых указан конденсаторный способ регулирования. |
| 2.В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на работы по настройке автоматики не менее 5 лет, что не соответствует п. 1.5.6. технического задания. |
| 3. Приложенное к заявке участника письмо ООО «Реактормаш» о совместимости предлагаемого оборудования с существующими шкафами автоматического управления «Бреслер-0.117.060.4» не легитимно в связи с тем, что совместимость может подтвердить только производитель шкафов автоматического управления. Отсутствие в заявке участника письма от производителя существующих шкафов управления, подтверждающего совместимость предлагаемого оборудования с фактически установленными на объекте шкафами, является несоответствием п. 1.5.3.6 технического задания. |
| 4. В заявке участника указан диапазон регулирования тока агрегата от 6 А до 63 А, что не соответствует п. 1.5. приложения 1-1 к техническому заданию и п. 1.2.1 технического задания. |
| 5.Габаритные размеры дугогасящего агрегата, указанные в «Приложение 2 к форме 3 Габаритный чертеж» не соответствуют размерам, указанным в п. 12 раздела 1приложения 1-1 к техническому заданию («Карта заказа на агрегат дугогасящий…») и п. 1.2.1 технического задания. |
| 6. К заявке участника приложена копия сертификата соответствия от 01.06.2017, а также копия декларации соответствия от 01.06.2017. В сертификате и декларации указаны ТУ 3411-003-27725091-2015, по которым осуществляется производство предлагаемого оборудования. При этом, в предоставленной копии ТУ 3411-003-27725091-2015 указана дата утверждения 05.09.2017. Данный факт указывает на выдачу сертификата и декларации на основании неутвержденных ТУ, в связи с чем сертификат и декларация соответствия являются нелегитимным, что не соответствует п. 1.5.1. технического задания. |
| 7.В техническом предложении Участник предлагает дугогосящий агрегат маслянный с плунжерным регулированием, что не соответствует п/п 1 п. 1 Приложения 1.1 к Техническому заданию в котором указан тип регулирования - конденсаторное |

**По вопросу № 5**

Отклонить заявку Участника ***ООО «Внедренческое предприятие ПРОЦИОН»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям основании пп «а,б,в» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Приложенное к заявке участника письмо ООО «ВП Процион» о совместимости предлагаемого оборудования с существующими шкафами автоматического управления «Бреслер-0.117.060.4» не легитимно в связи с тем, что совместимость может подтвердить только производитель шкафов автоматического управления. Отсутствие в заявке участника письма от производителя существующих шкафов управления, подтверждающего совместимость предлагаемого оборудования с фактически установленными на объекте шкафами, является несоответствием п. 1.5.3.6 технического задания.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Прецедент поставки по договору оборудования, отличного по марке от заявленного в ТЗ, не подтверждает факт совместимости предлагаемого оборудования и его последующей работоспособности с существующими шкафами автоматического управления «Бреслер-0.117.060.4». |
| 2. Участник имеет кризисное финансовое положение (коэффициент 0,3525 балла), что не соответствует требованиям п.2.5.1.1 «б» Документации о закупке. |

**По вопросу № 6**

Признать запрос предложений несостоявшимся, согласно п. 7.7.11.2 Положения о закупке продукции для нужд АО «ДРСК», т.к. по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании менее двух заявок, соответствующих требованиям Документации о закупке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Коротаева Т.В.*

*Тел. (4162) 397-205*