- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Приморские электрические сети»

Техническое задание

На обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

1.Общее положение.

2.Сведения об объекте.

3.Краткое описание услуг.

4.Основные технические требования.

5.Правила контроля и приёмки.

6.Требуемые сроки оказания услуг.

7.Гарантии на оказанные услуги.

8.Требования к исполнителю.

9.Условие оказания услуг.

- Общие положения

СП «Приморские южные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЮЭС.

СП «Приморские центральные  электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЦЭС.

СП «Приморские западные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЗЭС.

СП «Приморские северные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПСЭС.

Требуется: оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту (далее ТО и ТР) установок пожарной автоматики в том числе устройств передачи сигнала по GSM каналам с объектов АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»  указанных в (приложение №1) и  в соответствии объёмам оборудования (приложения №2) подлежащего техническому обслуживанию в соответствии с ГОСТ Р54101-2010-Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт.

2.Сведения об объектах

Сведения об объектах приведены в приложении № 1 и приложении №2.

3.Краткое описание услуг

3.1. Требуется произвести регламентное ТО и ТР пожарной автоматики, на основании действующих руководящих документов по обслуживанию установок пожарной автоматики. Перечень работ необходимых к выполнению в рамках проведения ТО и ТР приведен в приложении №3.

3.2. ТО и ТР проводить на действующем предприятии, без вывода персонала с рабочих мест.

3.3. ТО и ТР должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ТР согласованным с Заказчиком.

3.4. Исполнитель должен по вызову Заказчика прибыть на объект в течение 24 часов для устранения отказа системы пожарной автоматики, могущего повлечь за собой нанесение большого материального ущерба. Заказчик до прибытия Исполнителя должен принять меры по приостановке или уменьшению действия факторов, наносящих ущерб.

3.5. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале регистрации вызовов.

3.6. Все проведенное ТО и ТР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации ТО и ТР, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенном ТО и ТР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам.

Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».

В случае отключения Заказчиком части или всей системы пожарной автоматики, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО и ТР, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ТР.

3.7. Расчеты проводятся на основании выполненных услуг, записанных в журнале регистрации работ по ТО. Порядок расчетов оговаривается в особых условиях по договору.

3.8. Заказчик совместно с Исполнителем производят (не реже одного раз в месяц) проверку работоспособности установок пожарной автоматики, оформляют акт оказания услуг, далее делают записи в журнале регистрации по ТО и ТР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики, одновременно оформляют в данных журналах и заверяют подписями ответственных лиц сторон. Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику находится в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».

3.9. Проведение обучения Исполнителем персонала Заказчика по правильной эксплуатации систем пожарной автоматики и предоставления инструкции по эксплуатации данных систем на каждом объекте, входящем в техническое задание.

4. Требования к порядку выполнения работ

4.1. К выполнению самостоятельных операций в электроустановках при проведении работ допускается персонал, имеющий IV группу допуска по электробезопасности и выше. Персонал, имеющий III группу допуска по электробезопасности, может допускаться к проведению работ только в составе бригады. Для выполнения операций на высоте 1,8 м и более персонал Участника допускается с группой не менее I в составе бригады, не менее II группы ответственным за исполнение работ и не менее III группы лицом выдающим наряд для выполнения работ.

4.2. Не менее четырех сотрудников Исполнителя из числа Электротехнического персонала обязаны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже III.

4.3. Персонал Участника должен иметь удостоверения соответствующей группы электробезопасности, не менее двух человек обязаны иметь в удостоверениях отметку о праве работ с мегомметром.

4.4. Исполнитель несет ответственность за уровень знаний и выполнение своим персоналом требований по охране труда. Так же, поскольку на объектах заказчика имеется оборудование, подлежащее техническому обслуживанию и установленное на высоте три метра и выше, при выполнении работ существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более. В связи, с чем инженерно-технический персонал Исполнителя должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверки знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте».

4.5. Персонал Участника должен иметь сертификаты соответствия или пройти курсы повышения квалификации по следующим дисциплинам:

А)" Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ"

Б) "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации  и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ"

В) "Монтаж, техническое обслуживание, ремонт систем пожаротушения и их элементов,  диспетчеризация и проведение пусконаладочных работ"

4.6. Исполнитель до 15 января 2018г. обязан предоставить Заказчику копии удостоверений сотрудников, об обучении и проверки знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте», удостоверения, подтверждающие наличие группы допуска по электробезопасности и свидетельство (удостоверение, сертификат) о повышении квалификации сотрудников.

4.7. В случае не предоставления копий удостоверений до 15 января 2018г. сотрудники Исполнителя не допускаются до производства работ, что в свою очередь является невыполнением обязательств по договору.

4.8. Проводить ТО и ТР в полном объеме, предусмотренном регламентами, в установленные сроки.

4.9. Соблюдать внутри объектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика.

5. Основные технические требования

Весь комплекс работ по ТО и ТР должен быть выполнен в соответствии требованиям пожарной безопасности и на основании ГОСТ Р54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт».

6. Правила контроля и приёмки оказанных услуг

Ответственные лица от Исполнителя, участвующие в ТО и ТР:

-осуществляют контроль качества применяемых материалов и оборудования для проведения ТО и ТР;

-обеспечивают соблюдения технологической дисциплины при оказании услуг;

-обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых услуг;

-своевременно оформляют акты выполненных услуг;

-обеспечивают выполнение ТО и ТР в сроки, предусмотренные согласованным графиком с Заказчиком;

-определяют объёмы дополнительных услуг в случае выхода из строя оборудования  по вине Заказчика с составлением актов и дефектных ведомостей;

-приёмка оказанных услуг осуществляется ответственным лицом Заказчика совместно с Исполнителем  в соответствии с договором.

7. Требуемые сроки оказания услуг

Сроки выполнения услуги по ТО и ТР с февраля 2018 и по январь 2019 (включительно) года и соблюдены подрядчиком согласно графика оказания услуг по договору и должны согласовываться с заказчиком.

8. Гарантии на оказанные услуги

Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг на срок не менее 3 месяцев предусмотренным регламентом по обслуживанию систем пожарной автоматики. В случае выявленных неисправностей по вине Исполнителя в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить неисправность в течение 48-ми часов с момента поступления заявки.

9.Требования к Участнику

9.1. Наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности"):

•	- по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

•	- по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

•	- по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

9.2. Участник обязан иметь собственную службу диспетчеризации и технической поддержки, ориентированную на работу с заказчиком и предоставляющую услуги поддержки 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году. Участник должен предоставить справку в произвольной форме, в которой он подтверждает наличие собственной службы диспетчеризации, с указанием телефонов и перечнем сотрудников службы.

9.3. Не менее четырех сотрудников Участника учитывая географическое расположение и количество объектов на территории Приморского края в соответствии с приложением №1 к техническому заданию, непосредственно выполняющий техническое обслуживание на объектах заказчика, должны быть обучены охране труда при работе в электроустановках в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте в соответствии с требованиями пунктов 1.5., 2.4.,  2.5  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.201 № 328н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и иметь удостоверения, оформленные в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в новой редакции», утверждённых Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ. Участник обязан предоставить в составе заявки копии удостоверений сотрудников об обучении охране труда при работе в электроустановках.

9.4. Участник должен оказать услугу без привлечения субподрядных организаций.

10. Условия оказания услуг

Разработка сметных расчётов оказываемых услуг, поставка необходимых материалов и техники для оказания услуг на 100% осуществляется исполнителем.

Приложение:

1. Сведения об объектах – на 1 л.

2. Перечень устройств и оборудования – на 10 л.

3. Перечень работ, выполняемых при проведении ТО и ТР - на 8 л.