ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ г. Райчихинск»

1. Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2018 г.

2. Вид строительства, реконструкции его объемы:

2.1. Вид строительства: реконструкция.

2.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

2.2.1.  Подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований;

- оформление допуска для производства работ в зоне действующей ВЛ.

2.2.1.2. Согласование с заказчиком графиков производства работ.

2.2.1.3 Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых материалов.

2.3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

2.3.1. Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф № 6 от ПС 35 кВ с заменой деревянных опор на ж/б, неизолированного провода на СИП протяженностью 0,3 км

2.3.2. Реконструкция ТП № 103 г.Райчихинск с заменой ЗТП на КТПН-6/0,4 кВ с ТМГ-400 кВА

2.3.3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинск   с заменой деревянных опор на ж/б, неизолированного провода на СИП протяженностью 13,81 км

Полный объем работ выполняется в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложения 1 к ТЗ).

2.4. «Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ г. Райчихинск» выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

3. Общие требования:

3.1. Месторасположение объекта реконструкции:

Объект находится по адресу: Амурская область, г. Райчихинск.

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Работы выполнить в соответствии с ведомостью объемов работ, требованиями государственных надзорных органов, представителей технического (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01.2004»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 № 328 н, с изменениями на 19.02.2016;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002),

- Правила пожарной безопасности,

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Амурской области.

3.2.2. Строительно-монтажные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Подрядчиком и за 30 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

-	Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

3.2.4. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

- Сроки выполнения работ:

Срок начала работ -  с момента заключения договора

Срок окончания работ – 30 декабря 2018 г.

- Основные характеристики объекта реконструкции:

«Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ г. Райчихинск».

Таблица №1

Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф № 6 от ПС 35 кВ А

| Показатель | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |  |
| Количество цепей, шт. | 1 |  |  |
| Протяженность, км | 0,727 |  |  |
| Марка и сечение проводов, тросов | СИП3 1*50 | 2,28 | км |
| Количество устанавливаемых опор | 11 шт. |  |  |
| Наличие усложняющих строительство факторов | на не промёрзших болотах, в плывунах, в охранной зоне ВЛ |  |  |

Таблица №2

Реконструкция ТП № 103 г.Райчихинск

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 6/0,4 |
| Мощность, кВА. | 400 |
| Наличие усложняющих строительство факторов | в охранной зоне ВЛ, вблизи работающего оборудования |

Таблица №3

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинск

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| Количество цепей, шт. | 1,2 |
| Протяженность, км | 6,373 |
| Марка и сечение проводов, тросов | СИП4 2*16; 2,558; км. СИП4 4*16; 0,670; км. СИП2 1*16+1*25; 0,156; км. СИП2 3*35+1*54,6; 1,921; км. СИП2 3*35+1*54,6 +1*16; 0,370; км. СИП2 3*35+1*54,6 +1*25; 0,730; км. СИП2 3*50+1*54,6; 0,757; км. СИП2 3*50+1*54,6 +1*16; 0,670; км. СИП2 3*70+1*70; 0,602; км. СИП2 3*70+1*70 +1*16; 0,390; км. СИП2 3*70+1*70 +1*25; 0,510; км. |
| Количество устанавливаемых опор | 156 шт. |
| Наличие усложняющих строительство факторов | В населенной местности, в охранной зоне ВЛ |

6.    Поставка оборудования и материалов.

6.1. Общие требования к условиям поставки

6.1.1. Заказчик передает подрядчику по акту приема-передачи оборудования в монтаж со склада в г. Благовещенск филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», согласно таблице № 4:

Таблица № 4

Материалы, передаваемые по акту приема –передачи

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм | Кол-во | Ожидаемый срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ТП № 103 г.Райчихинск |  |  |  |  |
| 1. | Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 6 кВ, КТПН-400/6/0,4 | шт. | 1 | 31.03.2018 |
| 2. | Маршрутизатор каналов связи РиМ, РиМ- 099.02 (в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01, GSM и радиоантеннами) | шт. | 1 | 31.03.2018 |
| 3. | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ, РиМ 489.13 (без отключения нагрузки, акт./реакт., Imax 7,5A) (аналог РиМ 489.03) | шт. | 5 | 31.03.2018 |

- 6.1.2. Заказчик передает подрядчику материалы по договору купли-продажи со склада в г. Благовещенск филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», согласно таблице №5:

Таблица № 5

Материалы, передаваемые по договору купли-продажи

| Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф № 6 от ПС 35 кВ А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Ориент. цена за ед, руб. (без НДС) | Ориент.ст-ть руб. без НДС |
| 1. | СИП3 1*50 | км | 2,28 | 63 109,37 | 143 889,36 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинск |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Ориент. цена за ед, руб. (без НДС) | Ориент.ст-ть руб. без НДС |
| 1. | СИП4 2*16 | км | 2,558 | 39 353,87 | 100 667,20 |
| 2. | СИП4 4*16 | км | 0,670 | 79 255,82 | 53 101,40 |
| 3. | СИП2 1*16+1*25 | км | 0,156 | 47 740,24 | 7 447,48 |
| 4. | СИП2 3*35+1*54,6 | км | 1,921 | 173 522,02 | 333 335,80 |
| 5. | СИП2 3*35+1*54,6 +1*16 | км | 0,370 | 204 610,50 | 75 705,89 |
| 6. | СИП2 3*35+1*54,6 +1*25 | км | 0,730 | 201 080,26 | 146 788,59 |
| 7. | СИП2 3*50+1*54,6 | км | 0,757 | 209 625,70 | 158 686,65 |
| 8. | СИП2 3*50+1*54,6 +1*16 | км | 0,670 | 238 147,73 | 159 558,98 |
| 9. | СИП2 3*70+1*70 | км | 0,602 | 269 775,75 | 162 405,00 |
| 10. | СИП2 3*70+1*70 +1*16 | км | 0,390 | 308 471,69 | 120 303,96 |
| 11. | СИП2 3*70+1*70 +1*25 | км | 0,510 | 289 630,71 | 147 711,66 |

- 6.1.3. Заказчик передает подрядчику материалы по договору купли-продажи со склада в п. Бурея СП «Восточные ЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», согласно таблице № 6:

Таблица № 6

Материалы, передаваемые по договору купли-продажи

| Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф № 6 от ПС 35 кВ А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ориент. цена за ед, руб. (без НДС) | Ориент.стоимоть, руб. без НДС |
| 1. | Стойка СВ-105-5 | шт. | 13 | 9 796,89 | 127 359,57 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинск |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ориент. цена за ед, руб. (без НДС) | Ориент.стоимость, руб. без НДС |
| 1. | Стойка СВ-95-3 | шт. | 216 | 8 191,9 | 1 769 451,4 |
| 2. | Стойка СВ-105-5 | шт. | 7 | 9 796,89 | 68 578,23 |

Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, корректирующее объемы СМР на величину разницы в стоимости материалов, без изменения цены договора либо корректирующее на эту сумму цену договора подряда. Стоимость материалов, принимаемых к оплате согласно формам КС-2, определяется ценой материалов согласно договору купли-продажи, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком.

Комплектация всеми остальными материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работы приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно ведомости объемов работ (приложение 1).

6.1.4. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящего технического задания. Все материалы для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно.

6.1.5. Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, передаются Подрядчиком Заказчику по акту передачи.

6.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

6.2.1. Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию ведомости объемов работ.

Заказчик (Организатор) вправе отклонить заявку Участника в случае несоответствия предложенной продукции параметрам, определенным в ведомости объемов работ.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия, либо у поставщиков, предоставивших гарантии (письмо-подтверждение) завода-изготовителя о согласии на изготовление и поставку оборудования.

Подрядчик до заключения договоров поставки оборудования, конструкций и материалов согласовывает завод-изготовитель и качественные параметры оборудования с Заказчиком.

6.2.2. Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

- Дополнительные к установленным в документации о закупке требования к Участнику и перечень документов, подтверждающие соответствие Участника установленным дополнительным требованиям

7.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации» участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство, зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1. ст.48 ГрК РФ

-  Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещение вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника.

-  Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.

7.2. Соответствие требованиям, установленным в пунктах 7.1. настоящего технического задания подтверждается путем предоставления Участником в составе заявки заверенной Участником копии действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

7.3. Участник должен иметь в собственности либо на других законных основаниях минимальное, достаточное для исполнения договора количество машин и механизмов (табл. № 8):

Таблица 8

Материально-технические ресурсы

| № п/п | Наименование машин | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузовые автомобили | 1 |
| 2 | Автосамосвалы | 1 |
| 3 | Кран автомобильный. 55 т | 1 |
| 4 | Опоровоз с тягачом г/п. 15-20 т | 1 |
| 5 | Автоподъемник высота подъема 28м, г/п. 250кг | 1 |
| 6 | Кран автомобильный | 1 |
| 7 | Погрузчик | 1 |
| 8 | Буровая автомобильная установка | 1 |

* - определено по ГЭСН, на основании которых составлены сметные расчеты

7.4. Необходимо предоставить заверенные Участником копии документов, подтверждающих наличие транспортных средств по количеству и номенклатуре не менее указанного в пункте 7.3.  настоящего технического задания, а именно:

В случае наличия транспортных средств на правах собственности:

- свидетельств о регистрации транспортного средства либо ПТС;

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.

В случае отсутствия собственных транспортных средств Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных): договор аренды, соглашение о намерениях заключить договор аренды, договор на оказание услуг машин и механизмов, гарантийное письмо о предоставлении машин и механизмов в соответствии с требованиями п.7.3.

7.5.  Для проведения испытаний в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6, необходимо наличие у Участника в собственности либо на других законных основаниях аккредитованной электротехнической лаборатории с правом испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 35 кВ включительно.

Необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

7.5.1. Действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (требование п. 1.2.3. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. №6) в органах Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 35 кВ включительно;

В случае отсутствия собственной аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник должен представить копии документов на привлекаемую электротехническую лабораторию в соответствии с требованиями п.п. 7.5.1, а также заверенные Участником копии (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды;

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды;

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ;

г) гарантийного письма о предоставлении лаборатории.

  - Требование к персоналу участника:

Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов (в количестве в соответствии с таблицами 9.1, 9.2).

Персонал участника должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию (по монтажу и наладке электроустановок с III-V группой по электробезопасности) в соответствии с требованиями пунктов 1.5., 2.4.,  2.5  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и иметь удостоверения, оформленные в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в новой редакции», утверждённых Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ.

Информация о наличии персонала указывается в справке о кадровых ресурсах и подтверждается заверенными Участником копиями документов: удостоверениями по проверке знаний правил работы в электроустановках (в количестве в соответствии с таблицей 9.2).

Таблица 9.1.

Нормативные трудозатраты

| Объект | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.дн | Продолжительность строительства по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей и машинистов для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ г. Райчихинск | 5463* | 8 | 683 | 6 | 126 | 6 |

*- определено по ТЕР, на основании которых составлены сметные расчёты

том числе:

Таблица 9.2.

Минимальная численность, квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Категория работающих | Кол-во, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажник, группа 3-4 по электробезопасности | 4 |
| 2 | Машинисты | 1 |
| 3 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ), группа 5 по электробезопасности | 1 |
|  | Всего | 6 |

*- определено по ТЕР, на основании которых, составлены сметные расчёты

7.8. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме, соответствующем расчету плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение 2 к Техническому заданию).

7.9. В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить документ, требуемый в техническом задании, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа»

- Требования к выполнению сметных расчетов.

8.1.Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение № 2):

8.1.1. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

8.1.2. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213;

Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой):

8.2.2.1. Для воздушных и кабельных линий в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

8.2.2.2. Для КТП, ПС в соответствии с индексом «Прочие объекты».

Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

8.3.Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

8.4. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

8.5. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА» или в формате программы «WIN RIK», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Протокола согласования нормативов для расчетов сметной документации» (Приложение №3 к техническому заданию).

- Правила контроля и приемки выполненных работ.

9.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

9.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

9.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

9.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, журнала учета выполненных работ КС-6а и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Акты промежуточной приёмки ответственных конструкций и акты освидетельствования скрытых работ предоставляются непосредственно после выполнения этих работ, но не реже 1 раза в месяц.

9.5. Подрядчик выполняет полный объем необходимых испытаний и измерений, результаты которых предоставляются Заказчику в комплекте исполнительной документации по объекту.

9.6. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами.

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

- Гарантии подрядной организации.

10.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять не менее 5 (пяти) лет с момента приёмки объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

10.2.  Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ.

- Другие требования.

11.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

Производство работ в полном соответствии с согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

Качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостью объемов работ и действующими строительными нормами, техническими условиями;

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

11.2. Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.

11.3. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ.

11.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

11.4. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

11.5. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

11.8. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

изменить характер или качество, или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.

В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.

12. Приложение: - Ведомость объемов работ «Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г.Райчихинск» на 28 л. в 1 экз.; - Методические рекомендации по применение ФЕР на 38 л., в 1 экз.