Приложение 1.1

КАРТА ЗАКАЗА

РЕГИСТРАТОРА АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ

- Заказчик:

| Организация | Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |
| --- | --- |
| Адрес | г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |

- Выбор типоисполнения шкафа (терминала):

| Организация | Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | ПС 110/35/10/6кВ «БВС» |  |  |  |  |  |
| Исполнение «И» | 0 | Терминал (И=0) | 1 | Шкаф (И=1) | 2 | Панель (И=2) |

| Тип: | «БРЕСЛЕР- | 0 | 1 | 1 | 7 | .010. | 3 | 2 | 3 | 2 | . |  |  |  |  | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

обозначение параметров:

И

К     А      Д     М

I-ый терминал

К     А      Д     М

II-ой терминал

|  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип конструктива | Rittal |  |  |  |  |  |  |
|  | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры шкафа стандартные (Ш*В*Г) мм: | 800*550*2400 |  |  |  |  |  | Типовая панель |
|  | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь | Цоколь стандартный (без вентиляции) |  |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь вентиляционный |  |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь не требуется |  |  |  |  |  |  |
| Высота цоколя мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ установки | Настенный | Материал стены: |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина стены: |  |  |  |  |  |
|  | Напольный |  |  |  |  |  |  |
| Вид обслуживания шкафа: | Односторонний |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухсторонний |  |  |  |  |  |  |
| Цвет | Цвет шкафа: светло-серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цвет цоколя: черный RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |
|  | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Лицевая дверь | На усмотрение завода-изготовителя: одностворчатая (металлическая) с окном в области терминала |  |  |  |  |  |  |
|  | Другая (указать требования) |  |  |  |  |  |  |
| Задняя дверь | На усмотрение завода-изготовителя: Одностворчатая (металлическая) |  |  |  |  |  |  |
|  | Другая (указать требования) |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Активная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие условия эксплуатации УХЛ 4 | Температура окружающего воздуха |  |  |  | от 0°C |  |  |
|  |  |  |  |  | до +40°C |  |  |
|  | Относительная влажность воздуха |  |  |  | 60 % |  |  |
| Сигнализация несанкционированного доступа к шкафу | Вывести на клеммы шкафа концевых выключателей с функцией размыкания при открывании дверей шкафа |  |  |  |  |  |  |
|  | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Освещение | Включение лампы при открывании двери |  |  |  |  |  |  |
| Электропитание оборудования в шкафу | Питание освещения |  |  |  |  |  | 220 В |
|  | Питание терминала |  |  |  |  |  | =220 В |
|  | Питание дискретных входов |  |  |  |  |  | = 220 В |
| Автоматы питания и освещения | Питание |  |  | SEZ |  |  |  |
|  | Освещение |  |  | BKN |  |  |  |
| Ввод кабелей в шкаф | Сверху шкафа |  |  |  |  |  |  |
|  | Снизу шкафа |  |  |  |  |  |  |
| Применение типа клемм и испытательных блоков БИ | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие (указать тип) |  |  |  |  |  | БИ ЧЭАЗ |
| Расположение коммутационной аппаратуры и прочего оборудования в шкафу | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Применение проводов внутришкафного соединения | На усмотрение завода-изготовителя: Применение многожильного медного проводника НВ3 сечением: -для цепей дискретных сигналов, сигнализации и питания 0,75 мм2; -для цепей напряжения 1,5 мм2; -для токовых цепей 2,5 мм2. |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение удаленного доступа и интеграции в систему АСУТП |  |  |  |  |  |  |  |
| Протоколы связи | МЭК 101, МЭК-103, МЭК-104, ModBus-ASCII, ModBus-RTU |  |  |  |  |  |  |
|  | МЭК 61850-8-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |  |  |  |
| ПТК локальной сети терминалов (BresMon) |  |  |  |  |  |  |  |
| Список дополнительного сетевого оборудования | Кабель для локальной сети типа или аналог RS-SF1-O |  |  |  |  | 100 |  |
| Прием и передача сигналов точного времени | GPS - приемник |  |  |  |  |  |  |
|  | Протоколы МЭК, SNTP |  |  |  |  |  |  |
| Определение места повреждения (ОМП) | Программная функция |  |  |  |  | - |  |
|  | Аппаратная функция |  |  |  |  | - |  |
|  | Одностороннее ОМП |  |  |  |  | - |  |
|  | Двухстороннее ОМП |  |  |  |  | - |  |
| Работы на объекте заказчика | ШНР, ПНР |  |  |  |  | - |  |
| Другое оборудование | USB Flash Drive 16 Gb |  |  |  |  | 1 | шт. |
|  | ПК или ноутбук |  | Тип: Ноутбук Sony, HP, ASUS, процессор не менее Core i7, оперативная память не менее 4Gb, SSD не менее 256Gb, привод DVD с возможностью записи, размер экрана не менее 15'', установлена ОС Windows 7,8(10) Prof, зарядка для ноутбука, беспроводная мышь, сумка типа Asus Vector Carry BAG BK, HP Professional Top Load Case H4J90AA или аналогичная сумка толщиной не менее 10см, преобразователь USB-COM |  |  | - |  |
| Нанести надпись на верхней части панели с монтажной и лицевой стороны «П. Регистратор аварийных событий» |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанести надпись на верхней части панели с монтажной и лицевой стороны «П. Регистратор аварийных событий» Установить проходные блоки токовых цепей 1Т-10, 2Т-10, 3Т-6, С-30, Т-10 БИ-6– 5 шт. Установить блоки цепей напряжения 10кВ БИ-4 – 2 шт. Установить блоки цепей напряжения 6кВ БИ-4 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |

- I-ый терминал.

| Логический номер терминала | 7 | В пределах энергосистемы рекомендуется использовать свою сквозную нумерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение терминала «К» |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Количество блоков аналоговых входов «А» |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Количество блоков дискретных входов «Д» |  |  | 1 | 3 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Количество блоков миллиамперных входов «М» |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |

  - Аналоговые входы

| - Номер блока A |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансфор-матора | Род уставки | Величина уставки |
|  | МВ-10кВ 1Т | Ток фазы А | Ia-10 1Т | 50 A | 600/5 |  |  |
|  |  | Ток фазы С | Ic-10 1Т | 50 A | 600/5 |  |  |
|  |  | Ток нулевой | Iо-10 1Т | 50 A | 600/5 |  |  |
|  | МВ-10кВ 2Т | Ток фазы А | Ia-10 2Т | 50 A | 600/5 |  |  |
|  |  | Ток фазы С | Ic-10 2Т | 50 A | 600/5 |  |  |
|  |  | Ток нулевой | Iо-10 2Т | 50 A | 600/5 |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |  |
| - Номер блока A |  | 2 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансфор-матора | Род уставки | Величина уставки |
|  | МВ-6кВ 3Т | Ток фазы А | Ia-10 2Т | 50 A | 600/5 |  |  |
|  |  | Ток фазы С | Ic-10 2Т | 50 A | 600/5 |  |  |
|  |  | Ток нулевой | Iо-10 2Т | 50 A | 600/5 |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |  |
| - Номер блока A |  | - 3 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансфор-матора | Род уставки | Величина уставки |
|  | ВЛ-35кВ С-30 | Ток фазы А | Ia C-30 | 50 A | 300/5 |  |  |
|  |  | Ток фазы В | Ib C-30 | 50 A | 300/5 |  |  |
|  |  | Ток фазы С | Ic C-30 | 50 A | 300/5 |  |  |
|  | ВЛ-35кВ Т-10 | Ток фазы А | Ia Т-10 | 50 A | 300/5 |  |  |
|  |  | Ток фазы В | Ib Т-10 | 50 A | 300/5 |  |  |
| - ф |  | Ток фазы С | Ic Т-10 | 50 A | 300/5 |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |  |  |

  - Дискретные входы

| - Стационарные входы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |
|  |  | РПВ МВ-6кВ 3Т |
|  |  | Пуск МТЗ-6кВ 3Т |
|  |  | Ускорение МТЗ-6кВ 3Т |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-157 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-157 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-157 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-157 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-157 |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-159 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-159 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-159 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-159 |
|  |  | Внутренние логические сигналы |
|  |  | Внутренние логические сигналы |
|  |  | Внутренние логические сигналы |
|  |  | Внутренние логические сигналы |

| - Номер платы Д |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-161 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-161 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-161 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-161 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-161 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-169 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-169 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-169 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-169 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-169 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-171 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-171 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-171 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-171 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-171 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-173 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-173 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-173 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-173 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-173 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-183 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-183 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-183 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-183 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-183 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-184 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-184 |

| - Номер платы Д |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-184 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-184 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-184 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-185 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-185 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-185 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-185 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-185 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-186 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-186 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-186 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-186 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-186 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-188 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-188 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-188 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-188 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-188 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-189 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-189 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-189 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-189 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-189 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-190 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-190 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-190 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-190 |

| - Номер платы Д |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-190 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-192 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-192 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-192 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-192 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-192 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-193 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-193 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-193 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-193 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-193 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-196 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-196 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-196 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-196 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-196 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-197 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-197 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-197 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-197 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-197 |
|  |  | Резерв |
|  |  | РПВ МВ-10кВ Ф-200 |
|  |  | Работа МТО МВ-10кВ Ф-200 |
|  |  | Пуск МТЗ МВ-10кВ Ф-200 |
|  |  | Пуск АПВ МВ-10кВ Ф-200 |
|  |  | Работа АПВ МВ-10кВ Ф-200 |
|  |  | Резерв |

  - Миллиамперные входы

| - Номер блока М |  | - 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансфор-матора | Род уставки | Величина уставки |
|  | 1с.ш. 10кВ | Напряжение фазы «A» | Ua1-10 | 86 В | 10000/100 |  |  |
|  |  | Напряжение фазы «B» | Ub1-10 | 86 В | 10000/100 |  |  |
|  |  | Напряжение фазы «C» | Uc1-10 | 86 В | 10000/100 |  |  |
|  |  | Напряжение фазы «3U0» | 3U01-10 | 100 В | 10000/100 |  |  |
|  | 2с.ш. 10кВ | Напряжение фазы «A» | Ua2-10 | 86 В | 10000/100 |  |  |
|  |  | Напряжение фазы «B» | Ub2-10 | 86 В | 10000/100 |  |  |
|  |  | Напряжение фазы «C» | Uc2-10 | 86 В | 10000/100 |  |  |
|  |  | Напряжение фазы «3U0» | 3U02-10 | 100 В | 10000/100 |  |  |

| - Номер блока М |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансфор-матора | Род уставки | Величина уставки |
|  | 1с.ш. 6кВ | Напряжение фазы «A» | Ua1-6 | 86 В | 6000/100 |  |  |
|  |  | Напряжение фазы «B» | Ub1-6 | 86 В | 6000/100 |  |  |
|  |  | Напряжение фазы «C» | Uc1-6 | 86 В | 6000/100 |  |  |
|  |  | Напряжение фазы «3U0» | 3U01-6 | 100 В | 6000/100 |  |  |
|  | Оперативное питание относительно «земли» | Контроль напряжения | +Uп | 240 В |  |  |  |
|  |  | Контроль напряжения | -Uп | 240 В |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |

Каждый терминал содержит 12 встроенных дискретных входов. Дальнейшее наращивание сигналов производится отдельными платами по 32 входа.