КАРТА ЗАКАЗА

терминала защиты линии, ввода, секционного выключателя и автоматики управления линейным выключателем типа БЭМП РУ

1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС 110/6кВ «СИ»,   присоединения  6кВ

2. Выбор типоисполнения:

БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛ3.1   – 3шт;

БЭМП РУ-ВВ-5-220-Д УХЛ3.1   – 4шт;

БЭМП РУ-СВ-5-220-Д УХЛ3.1   – 2шт;

Номинальный переменный ток – 5А.

Номинальное напряжение оперативного переменного тока – 220В.

Рабочая температура от -40С  до +55 С.

Требуемые функции защиты: МТЗ, МТО, МТЗ с пуском по напряжению, ЗОЗЗ, Защита от несимметричного режима, обрыва фаз, УРОВ.

Габариты устройства не более (ШхВхГ)  250*245*160

Монтаж устройства должен производиться без дополнительного переходного оборудования.

Для БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛ3.1:

- Количество входов не менее 6. Входы должны иметь свободную конфигурацию.

- Количество выходов не менее 7. Выходы должны иметь свободную конфигурацию.

БЭМП РУ-ВВ-5-220-Д УХЛ3.1

Количество входов не менее 16. Входы должны иметь свободную конфигурацию.

Количество выходов не менее 18. Выходы должны иметь свободную конфигурацию.

БЭМП РУ-СВ-5-220-Д УХЛ3.1

Количество входов не менее 16. Входы должны иметь свободную конфигурацию.

Количество выходов не менее 18. Выходы должны иметь свободную конфигурацию.

Входы должны предусматривать возможность установки задержки на срабатывание в диапазоне от 0 до 20 мс. В диапазоне от 0 до 12 с шагом 1 мс.

Напряжение надежного срабатывания входа – 170В. С разбросом до 158 В.

Напряжение возврата дискретного входа должно быть в диапазоне от 154 до 132 В.

Максимальный допустимый ток через контакты выходного реле:

-длительно не менее 8 А;

- в течении 4с не менее 15 А.

Максимальный коммутируемый переменный ток (нагрузка активно-индуктивная L/R=50 мс)-  5А.

Коммутационная способность (нагрузка активно-индуктивная L/R=50 мс) при напряжении:

- 48 В - 1 А;

- 110 В - 0,4 А;

- 220 В - 0,25 А;

- 250 В - 0,15 А.

Возможность считывания параметров  и питания терминала через USB порт на лицевой панели.

Встроенный или внешний блок питания от токовых цепей с параметрами работы:

- ток включения блока при токе одной фазы не менее 3А, при токе в двух фазах не менее 2А.

Время готовности устройства к работе после подачи питания не более 0,2с.

Наличие светодиодов на лицевой панели.

Должна быть предусмотрена свободная конфигурация не менее 5 светодиодов.

Наличие функциональных клавиш со свободной конфигурацией.

Возможность вывода информации о текущем режиме функциональной клавишей.

Наличие порта связи RS 485 с возможность включения в сеть связи. Терминал должен поддерживать дистанционное снятие и изменение параметров.

В состав комплекта поставки должно входить:

- Паспорт устройства;

- Инструкция по монтажу и наладке. Рекомендации по выполнению монтажных работ (Достаточно одной для каждого объекта);

- Актуальное программное обеспечение. Комплект для подключения компьютера – 1шт. (Достаточно одной для каждого объекта).

3. Дополнительное оборудование:

автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2-АC – 9шт.