Акт обследования

1. Заявитель: Комиссаров Алексей Фёдорович  телефон: 89644321482.

2. Наименование (заявленного) объекта: жилой дом.

Фактический объект: жилой дом.

3. Адрес объекта: Приморский край. Анучинский р-н, с. Муравейка, ул. Фёдора Нестеренко, д.1А.

4. Заявленная мощность (без учета ранее присоединенной) (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,38

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:     нет

| 8. Предполагаемая точка присоединения к сети АО «ДРСК»: оп. № 21 ВЛ 0,4 кВ Ф 1 «ул.Ключевая», КТП 10/0,4 кВ № 5020 «Больница», ВЛ-10 кВ Ф 14 «Ауровка», ПС 35/10 кВ «Анучино». |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВКЕ существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 225 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 260 |
|  |  |  |  | КЛ |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.) +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 5 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |
|  |  |  |  | 1 укос |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП2А 3*50+1*54,6 | 272 |
|  |  |  | 2 провода |  |  |
|  |  | + | 4 провода |  |  |
| 1.4. | Рубка просеки ( га.) |  |  | сплошная | 0,09 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Строительство ВЛИ 0,4 кВ с установкой 5 одностоечных ж/б опор, 3 одностоечных ж/б опор с одним укосом, 2 одностоечных опор с двумя укосами и монтажем провода СИП2А 3х50+54,6. На проектируемом участке ВЛ от оп 22/2  - 22/8 требуется сплошная рубка просеки.