Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Приморская, №ф. 6(10) кВ «_8_», ТП № _Новое_,  наименование _Новое_ ТМ 6-10/0,4 _250_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _1_

№ опоры _3_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _385_ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 160 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор 9; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП3 1х50 | 510 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНДз-400 | 1 |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 75 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 8; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х70+1х95 | 80 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 80 | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | КТПН-ВВ-250кВА | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ-250кВА | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | ВА-88-160 А |  | 1 |

- 12. Примечания: Расстояние от данного абонента до 0,4 кВ более 410м, до сетей 10 кВ 100м. Необходимо строительство линии по 10 кВ 160м  установка укоса к опоре №125, установка  дополнительных опор по  Ф-8 10кВ ПС Приморская от опоры №125 до опоры №125/4. протяжка провода СИП3 1х50.

- Необходимо установить оборудование на отпайке Ф-8 10 кВ ПС Приморская КТПН,РТП на опоре №125/4.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):