

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 260/МР-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому аукциону на право заключения договора: *«Выключатели высоковольтные»*** ***для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»*, закупка 1251 раздел 1.2. ГКПЗ 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | « 13 » апреля 2018 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника ООО «Электротехническая компания "Энерготранс»*
3. *Об отклонении участника закупки ООО «Таврида Электрик МСК»*
4. *Об отклонении заявки участника ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ»*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого аукциона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке (руб. без учета НДС)*** |
| **1** | Регистрационный номер участника: 260/МР-1 | 7 546 405,41 |
| **2** | Регистрационный номер участника: 260/МР -2 | 7 546 405,39 |
| **3** | Регистрационный номер участника: 260/МР -3 | 7 546 405,41 |
| **4** | Регистрационный номер участника: 260/МР -4 | 7 546 405,39 |
| **5** | Регистрационный номер участника: 260/МР -5 | 7 546 405,41 |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника закупки ООО «Электротехническая компания "Энерготранс»***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *ООО «Электротехническая компания "Энерготранс»* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В соответствии с опросным листом № 1 из состава представленного технического предложения непосредственно у предлагаемых выключателей отсутствуют (конструктивно не предусмотрены) блок – контакты аварийной сигнализации (БКА), что не соответствует п.9 опросного листа для ПС 35 Луговая, ПС 35 Комсомольская, ПС 35 Куропатино (приложение 1.1. к техническому заданию). По данному требованию поставщик обязуется включить в комплект поставки дополнительное оборудование: промежуточного реле. В этом случае потребуется дополнительные трудозатраты и сопутствующие материалы для монтажа, подключения и наладки дополнительного оборудования с изменением существующей типовой схемы релейной защиты и автоматики.  *По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято.***В ответе на дополнительный запрос участник предлагает поставить дополнительные реле с их установкой на фасадной панели, входящей в комплект поставки комплекта адаптации. Данное предложение не исключает необходимости в дополнительных трудозатратах, материалах на монтаж, подключение и наладку дополнительного оборудования. При этом также потребуется внести изменения в существующую типовую схему релейной защиты и автоматики. |

***ВОПРОС № 3. Об отклонении заявки участника закупки ООО «Таврида Электрик МСК»***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *ООО «Таврида Электрик МСК»* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а» и «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Учитывая, что участниками данной закупки могут только субъекты малого и среднего предпринимательства, заявка участника не соответствует требованиям п. 2.5.4.1. Документации о закупке, п. 11 «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), *а именно*: в составе заявки отсутствуют сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". ( Законодательно организатор закупки не наделен полномочиями по определению статуса принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства участников закупки).  При проверке в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте Федеральной налоговой службы (ответственность за ведение Реестра несет ФНС России), информация о включении участника в реестр субъектом малого и среднего предпринимательства отсутствует. |

***ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки участника закупки ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ»***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ»* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» п.2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника в декларации соответствия РОСС RU.0001.11АГ35 от 07.09.2017 не подтверждается соответствие ГОСТ 1516.3-96, что не соответствует п. 3.3. технического задания.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. В ответе на доп. запрос участник ссылается на сертификат соответствия РОСС RU. АГ35.Н04747 от 08.09.2017, оформленный в рамках добровольной сертификации, и в котором ГОСТ 1516.3-96 также не указан. Кроме того отсутствие в декларации соответствия ссылки на ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14) не соответствует требованиям действующих нормативно правовых актов указанных в п. 3.3. технического задания. |

***ВОПРОС № 5. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

**РЕШИЛИ:**

Признать заявки № 260-МР-1, № 260-МР-2 удовлетворяющими по существу условиям аукциона и принять их к дальнейшему рассмотрению. Заявки участников допускаются с учетом норм п.7.1.3 Документации о закупке, согласно которому, в Протоколе разногласий «Желательными» считаются предложения Участника аукциона по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора аукциона, но отклонение, которых Организатором аукциона не повлечет отказа Участника аукциона от подписания Договора в случае признания его Победителем аукциона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии  1 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*исполнитель Терёшкина Г.М.*

*(4162)397260*