

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 268/УТПиР-Р**

**заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора: *«Замена аккумуляторных батарей, филиал ПЭС»*** закупка 1097 **раздел 2.2.1 ГКПЗ 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«06» апреля 2018** |
| ***ЕИС 31806157844*** |  |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора: *«Замена аккумуляторных батарей, филиал ПЭС»*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявок участников*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
4. *О предварительной ранжировке заявок.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование участника** | **Заявка без НДС** | **Заявка с НДС** | **Ставка НДС** |
| 1 | ***ООО «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ»*** (ИНН/КПП 5402006530/540201001 ОГРН 1155476055723) | ***21 364 406.78*** | ***25 210 000.00*** | 18% |
| 2 | ***ООО «Акку-Фертриб»*** (ИНН/КПП 7729786040/772901001 ОГРН 5147746264815) | ***21 344 690.34*** | ***25.186 734.60*** | 18% |
| 3 | ***ООО «ПРЕОРА»*** (ИНН/КПП 7715647906/772601001 ОГРН 5077746744202) | ***21 182 798.31*** | ***24 995 702.01*** | 18% |

***ВОПРОС № 2.*** ***Об отклонении заявки участника ООО «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ»***

Отклонить заявку Участника ООО ***«СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ»*** (ИНН/КПП 5402006530/540201001 ОГРН 1155476055723) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б» Документации о закупке, п. 5.7 Технического задания

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| **Несоответствия требованиям документации о закупке:*** В протоколе испытаний ВЗПТ указано «действующее значение пульсаций выходного напряжения 2,5%» и в паспорте ВЗПТ п.п. 1.2. указана пульсация выходного напряжения от номинального значения при работе на активную нагрузку 2,5%, что не соответствует п.5.7 ТЗ. Пульсации выходного напряжения не более 0,1% при этом в руководстве по эксплуатации ВЗПТ указан 0,1%.

 ***По результатам рассмотрения материалов, предоставленных по дополнительному запросу замечание не снято***. (*Повторно представленные протоколы испытаний выполнены самим производителем данного оборудования, т.е. заинтересованным лицом по конкурсу, а не сторонней незаинтересованной специализированной организацией. Все представленные протоколы замеров производились на одном и том же типе оборудования, одним и тем же руководителем электроизмерительной лабораторией, но по разным заводским номерам оборудования, при этом технология производства оборудования не меняется, следовательно, изменений снятых характеристик быть не может. Согласно Федерального закона №184-ФЗ, статьи 24 «при декларировании соответствия на основании собственных доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке, предусмотренном пунктом* [*2*](http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-184/glava4/st24.html#p2) *настоящей статьи: включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)». В данном случае участником предложено оборудование в составе выпрямителя (трансформатор и фильтры добавляют значительные потери и значительно снижающие КПД), аналоги которого не достигают технических характеристик, указанных Участником, в связи с чем собственная доказательная база недостаточна для подтверждения характеристик. Учитывая, что участник ранее по конкурсу представлял протоколы, выполненные производителем и заверенными участником, с техническими характеристиками не соответствующим требованиям Заказчика, не исключается возможность фиктивного оформления документов с целью допуска к конкурсным процедурам*)В соответствие с ранее представленным Руководством по эксплуатации ВЗПТ СПЭТ.271150.003 ЗЭ - 03-2018, зарядные устройства имеют естественное охлаждение. В представленном по доп.запросу РЭ\_СПЭТ\_271150-003РЭ\_ВЗПТ\_\_версия\_3-3\_издание\_4 в объёме тех.обслуживания таблица 2 входит ТО вентиляторов, что говорит о наличии в системе принудительного охлаждения. Для ПС 110 кВ Пластун, согласно ОЛ п.3, требуется зарядное устройство с естественным охлаждением, с учетом чего данное предложение участника не соответствует техническим требования Заказчика. Кроме этого в представленном документе нумерация страниц не соответствует последовательности и в сравнении с предыдущей версией «Руководством по эксплуатации» удалены страницы, что не исключается возможность фиктивного оформления документа с целью допуска к конкурсным процедурам.* В паспорте ВЗПТ п.п. 1.2. указан КПД 85%, что не соответствует требованию п.5.7 ТЗ. КПД не менее 97%, при этом в руководстве по эксплуатации ВЗПТ КПД указан 97%.

***По результатам рассмотрения материалов, предоставленных по дополнительному запросу замечание не снято.*** *(В повторно представленном по дополнительному запросу паспорте на оборудование ВЗПТ, отсутствует нумерация страниц по документу за исключением нумерации на одном листе «стр. 2». В паспорте, представленном приложением к заявке участника по конкурсу производителем пронумерованы все страницы документа, данный факт не исключает возможность фиктивного оформления документа с целью допуска к конкурсным процедурам. Дополнительно можно отметить, что в системе ВТЗП присутствует трансформатор гальванической развязки, и с учетом потерь на выпрямителе и фильтрах, работающих на рабочей частоте сети, на тиристорном зарядном устройстве не позволяет достичь КПД более 96%)* |

***ВОПРОС № 3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

Признать заявки ***ООО «ПРЕОРА»*** (ИНН/КПП 7715647906/772601001 ОГРН 5077746744202), ***ООО «Акку-Фертриб»*** (ИНН/КПП 7729786040/772901001 ОГРН 5147746264815) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС № 4. О предварительной ранжировке заявок***

Утвердить предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Балл по предпочтительности*** | ***Применение приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | ***ООО «ПРЕОРА»*** (ИНН/КПП 7715647906/772601001 ОГРН 5077746744202) | ***21 182 798.31*** | ***0,55*** | ***нет*** |
| 2 место | ***ООО «Акку-Фертриб»*** (ИНН/КПП 7729786040/772901001 ОГРН 5147746264815) | ***21 344 690.34*** | ***0,51*** | ***нет*** |

***ВОПРОС № 5. О проведении переторжки***

* + - 1. Провести переторжку;
			2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников ***ООО «ПРЕОРА»*** (ИНН/КПП 7715647906/772601001 ОГРН 5077746744202), ***ООО «Акку-Фертриб»*** (ИНН/КПП 7729786040/772901001 ОГРН 5147746264815);
			3. Определить форму переторжки: ***очная.*** Процедура переторжки будет проводиться в соответствии с Регламентом Торговой площадки Системы https://rushydro.roseltorg.ru.
			4. Установить шаг переторжки в размере от 0,1 до 1,0 % от начальной (максимальной) цены договора.
			5. Назначить переторжку на 12.04.2018 г. в 14:00 час. (благовещенского времени);
			6. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;
			7. Секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.
			8. **Файл(ы) с новой ценой должны быть предоставлены в течение 24 часов с момента завершения процедуры переторжки на ЕЭТП путем изменения состава заявки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  ***1 уровня АО «ДРСК»***  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*Тел. 397-147*