24.01.2018 г.,  №  02-01-07-10

Техническое задание на поставку Мобильного здания.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя на предлагаемую продукцию (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию). В случае если Участник не указал Производителя на предлагаемую продукцию (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*3.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данной продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию).

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего технического задания Участник считается уклонившемся от подписания Протокола о результатах конкурса (или Договора), в соответствии с условиями пункта ____ документации о закупке.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1.

| № | Наименование продукции |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок-контейнер связи |  | Компл. | 1 |
| 1.1 | Контейнер: КТС 06-01 или аналог ДхШхВ, 6000х2350х2970 (мм) | Конструктивные решения: 1. Основание - металлический швеллер №14; 2. Габаритные размеры – 6000 х 2 350 х 2970; 3. Толщина стеновой панели и панели перекрытия - 118 мм; 4. Толщина панели пола - 124 мм; 5. Крыша - мало уклонная с неорганизованным водостоком; Внешняя отделка: Стены, крыша - Окрашенный профлист (синий) Внутренняя отделка помещения: Стены, потолок - ГКЛ (О) + НГ акриловая краска; Пол - линолеум полукоммерческий; Комплектация: 1. Дверь входная металлическая утепленная - 1 шт.; 2. Светильник ЛПО или аналог - 4 шт. 3. Светильник ПСХ или аналог - 1 шт. 4. Крыльцо металлическое с перилами+ козырек - 1 к-т. 5. - кондиционеры Fujitsu ASY9U/AOY9U или аналог -2 комплекта; - согласователь работы кондиционеров ССМ-33 или аналог – 1 шт - низкотемпературный комплект — 2 шт; - термостаты-2 шт. 6. Защитная решетка под уличный блок кондиционера - 1 шт. 7. Электроконвектор NOBO C4F15XSC или аналог - 2 шт. 8. Щиток защиты от импульсного перенапряжения «Накеl» ЩЗИП-Н1-2-TNS/1 -220-АС-(40QF/1 +II)-L-1Р30-УХЛ4 или аналог – 1 шт (согласно Приложение 1.2.) 9. Щит распределительный настенный «Накеl» ЩР-1А-40-12-IP31-УХЛ4 или аналог – 1 шт (согласно Приложение 1.3.) 10. Плита перекрытия ПК60-15 или аналог – 2 шт. |  |  |
| Дополнительные условия: Освещение выполнить кабелем с двойной изоляцией в пластиковых коробах. Сечение провода рассчитать. Монтаж системы кондиционирования и отопления выполнить медным проводом сечением 2,5 квадрата в пластиковом коробе. |  |  |  |  |

Дополнительные условия:

  - Техническое предложение должно содержать информацию в объеме, достаточном для оценки технических возможностей, характеристик и показателей качества продукции (техническое описание, руководство по эксплуатации).

  - В случае если гарантийные обязательства подтверждаются только при условии присутствия в период монтажа и наладки продукции представителя завода изготовителя, стоимость шеф-монтажных работ включить в стоимость коммерческого предложения.

1.3. В соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Предоставить отсканированные копии:

- деклараций соответствия.

- Документ (комплект документов) подтверждающий соответствие техническим требованиям (стандартам) ПАО «Россети»

- ТУ в соответствии с которыми выпускается продукция.

4.2. Гарантия на блок-контейнер должна распространяться не менее чем  12 месяцев, для комплектующей продукции гарантия распространяется согласно завода-изготовителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2017-2018г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя: Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 30.05.2018г.,

Адрес для транспортных компаний:

676243, РФ, Амурская обл., г. Зея, пер. Лаврушенский, 3

Отгрузочные реквизиты: Станция Тыгда Забайкальская Ж.Д. код - 952709

Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579)

5.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные заказчиком.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение 1.1.: Перечень и объёмы закупаемой продукции

Приложение 1.2.: Опросный лист к щитку защиты от импульсного перенапряжения

Приложение 1.3.: Опросный лист к щиту распределительному настенному

Зам. главного инженера по оперативно-технологическому

управлению-начальник управления                             	   	                        Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник управления

кап. строительства и инвестиций                             	   	                                Ю.Е. Осинцев

Зам. начальника управления-начальник ЦССДТУ                             	                     В.А. Усольцев

Верютин В.А.

Тел./ Факс: 397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru

Приложение 1.2. к техническому заданию

Опросный лист к щитку защиты от импульсного перенапряжения «Накеl»

ЩЗИП-Н1-2-TNS/1-220-AC(40QFU/1+II)-L-IP30-УХЛ4 или аналог

- Длина линии питания 60 м (расстояние) от источника питания (ТП или секции РЩ) до ЩЗИП и длина линии (расстояние) от ЩЗИП до потребителя <5 м (важно для линий, выходящих из РЩ за пределы сооружения)

- Условия прокладки линии питания (в городских условиях, в сельской местности, как-то иначе ___по территории подстанции 35\10кВ в ж/б лотках

- Тип и характеристики линии питания (подземная, по эстакаде (высота эстакады), воздушная (СИП и иное), подвесной кабель (высота подвеса) или другие важные характеристики _____ в ж/б лотках тип кабеля ________ВВГнг-3х10___________________

- Тип системы электропитания объекта (TN-С, TN-S, TN-C-S, TT, IT).__TN-S_________

- Постоянного или переменного тока ____AC_________, номинальное напряжение__220_

- Количество подводимых фаз (однофазное или трехфазное питание).

- В случае организации системы электропитания объекта по схеме TN-C-S указать точку разделения PEN проводника на N и PE проводники (вводной щит, ГРЩ или другое место)_________________________________

- Указать тип системы электропитания непосредственно в точке подключения ЩЗИП к защищаемой линии, шинам или оборудованию____________. Для системы TN-C-S указать расстояние от точки разделения PE и N проводников по ходу электроэнергии до места установки изделия ЩЗИП _______м.

- Существует ли необходимость организации точки разделения РЕN проводника на РЕ и N проводники внутри изделия ЩЗИП (да, нет)._______

- Класс применяемых защитных устройств (I, I +II, I+II+III, II, III) и количество каскадов защиты, _________I+II___________________________________________________________________

- Необходимость установки системы мониторинга состояния защиты:

- Дистанционная сигнализация, с клемм ЩЗИП, при помощи переключения «сухих» контактов на поврежденном УЗИП (да, нет)___нет__

- Местная, в виде индикаторной лампы или светодиода «Авария» на лицевой панели щита ЩЗИП (да, нет)__да__

- Счётчик импульсов тока (Да , Нет)     нет_

Счетчик устанавливается совместно или раздельно с дистанционной или местной сигнализацией.

Питание счетчика импульсов и(или) инд. лампы по умолчанию осуществляется с защищаемой линии.

- Сечения проводников защищаемой линии: фазных L1-L3 _10_мм2 , N _10_ мм2 ,

РЕN ____ мм2 , РЕ _10_ мм2

- Максимальные рабочие токи фаз _<40_А.

- Ожидаемый ток короткого замыкания __<10__ кА.

- Уставки устройств защиты от сверхтока (автоматов, предохранителей), входящих в состав электроустановки и находящихся перед предполагаемой точкой подключения изделия ЩЗИП. При их отсутствии отдельно указать на это.

___<40A____________________________________________________________________

- Существует ли необходимость установки в изделии ЩЗИП выключателей без автоматического отключения (рубильников), автоматических выключателей, предохранителей или других коммутационных устройств, предназначенных для защиты всей электроустановки от сверхтоков, токов перегрузки, а также для аварийного отключения питания. При необходимости указать конкретные решения. автоматические выключатели 40А

- Необходимость установки в ЩЗИП выключателей без автоматического отключения (рубильников), автоматических выключателей или предохранителей в цепях подключения УЗИП для защиты от их аварийных режимов работы (в случае возникновения режима короткого замыкания в УЗИП и его повреждения) ___нет__________________________________________________________________________

- Требуемое IP изделия ____30___________(требования к защитной оболочке).

- Требуемый вид климатического исполнения ЩЗИП с учетом возможности установки системы обогрева внутри изделия (для УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3)   ___УХЛ4_____________ По умолчанию ЩЗИП изготавливаются в варианте УХЛ4.

- Характеристика ввода (линия, подверженная внешним воздействиям) – вывода (линия к защищаемому оборудованию) кабелей в изделие (сверху, снизу, иначе): _________Ввод кабеля снизу, вывод кабеля снизу ___________________________________

- Характеристика способа подключения изделия (подчеркнуть):

– при помощи кабельных перемычек (длиной ___5___м, сечением ____10___мм2) непосредственно к клеммам оборудования защищаемой цепи или проходящему кабелю; дополнительно указать сечение __16___мм2  РЕ проводника для подключения к заземляющей шине объекта)

– с использованием проходных клемм внутри изделия ( кабель заводится на одни клеммы ЩЗИП и выводится далее с других клемм ЩЗИП);

- Существует ли необходимость поставки в составе ЩЗИП комплекта ЗИП. (Да , Нет)_нет_

Приложение 1.3. к техническому заданию

Опросный лист к щиту распределительному настенному

«Накеl» ЩР-1А-40-12-IP31-УХЛ4 или аналог

- Условия прокладки линии питания (в городских условиях, в сельской местности, как-то иначе в контейнере связи по коробам.

- Тип и характеристики линии питания (подземная, по эстакаде (высота эстакады), воздушная (СИП и иное), подвесной кабель (высота подвеса) или другие важные характеристики ___________________________________________) тип кабеля ВВГнг3х2,5; ВВгнг 3х4

- Тип системы электропитания объекта (TN-С, TN-S, TN-C-S, TT, IT).ТN-S

- Постоянного или переменного тока переменного, номинальное напряжение 220 вольт

- Количество подводимых фаз (однофазное или трехфазное питание).

- В случае организации системы электропитания объекта по схеме TN-C-S указать точку разделения PEN проводника на N и PE проводники (вводной щит, ГРЩ или другое место)_________________________________

- Указать тип системы электропитания непосредственно в точке подключения ЩЗИП к защищаемой линии, шинам или оборудованию____________. Для системы TN-C-S указать расстояние от точки разделения PE и N проводников по ходу электроэнергии до места установки изделия ЩЗИП _______м.

- Существует ли необходимость организации точки разделения РЕN проводника на РЕ и N проводники внутри изделия ЩЗИП (да, нет)._______

- Класс применяемых защитных устройств (I, I +II, I+II+III, II, III) и количество каскадов защиты, _______________________________________________________________________________

- Необходимость установки системы мониторинга состояния защиты:

- Дистанционная сигнализация, с клемм ЩЗИП, при помощи переключения «сухих» контактов на поврежденном УЗИП (да, нет)нет

- Местная, в виде индикаторной лампы или светодиода «Авария» на лицевой панели щита ЩЗИП (да, нет)да

- Счётчик импульсов тока (Да , Нет)  нет

Счетчик устанавливается совместно или раздельно с дистанционной или местной сигнализацией.

Питание счетчика импульсов и(или) инд. лампы по умолчанию осуществляется с защищаемой линии.

- Сечения проводников защищаемой линии: фазных L1-L3 __10___мм2 , N _10___ мм2 ,

РЕN ____ мм2 , РЕ __10__ мм2

- Максимальные рабочие токи фаз 32А.

- Ожидаемый ток короткого замыкания _______ кА.

- Уставки устройств защиты от сверхтока (автоматов, предохранителей), входящих в состав электроустановки и находящихся перед предполагаемой точкой подключения изделия ЩЗИП. При их отсутствии отдельно указать на это.

_____________________________________________________________________________

- Существует ли необходимость установки в изделии ЩЗИП выключателей без автоматического отключения (рубильников), автоматических выключателей, предохранителей или других коммутационных устройств, предназначенных для защиты всей электроустановки от сверхтоков, токов перегрузки, а также для аварийного отключения питания. При необходимости указать конкретные решения. автоматические выключатели 32 А; 16A 4шт;10A 3шт.;6А 2шт; 4A;1A.

- Необходимость установки в ЩЗИП выключателей без автоматического отключения (рубильников), автоматических выключателей или предохранителей в цепях подключения УЗИП для защиты от их аварийных режимов работы (в случае возникновения режима короткого замыкания в УЗИП и его повреждения) _________________________________________________________________________________

- Требуемое IP изделия _____IP-30____________(требования к защитной оболочке).

- Требуемый вид климатического исполнения ЩЗИП с учетом возможности установки системы обогрева внутри изделия (для УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3)   ______________________ По умолчанию ЩЗИП изготавливаются в варианте УХЛ4.

- Характеристика ввода (линия, подверженная внешним воздействиям) – вывода (линия к защищаемому оборудованию) кабелей в изделие (сверху, снизу, иначе):

- Характеристика способа подключения изделия (подчеркнуть):

– при помощи кабельных перемычек (длиной 5м, сечением 4мм2) непосредственно к клеммам оборудования защищаемой цепи или проходящему кабелю; дополнительно указать сечение 16мм2  РЕ проводника для подключения к заземляющей шине объекта)

– с использованием проходных клемм внутри изделия ( кабель заводится на одни клеммы ЩЗИП и выводится далее с других клемм ЩЗИП);

- Существует ли необходимость поставки в составе ЩЗИП комплекта ЗИП. (Да, Нет) Нет