|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами АО «ДРСК» «____»________________2017 г. _______________В.А. Юхимук |
| --- | --- |

Техническое задание

на разработку проектной  и рабочей документации на строительство электросетевых объектов для технологического присоединения к электрическим сетям АО "ДРСК" объектов ТОР "Николаевск", площадка "Оремиф", площадка "Чныррах". (Строительство ЛЭП 110 кВ и ПС 110/35/6кВ; строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/10 кВ) (ПИР) в том числе:

- Строительство ЛЭП 110 кВ (отпаек) на ПС 110/35/6 кВ Чныррах от ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ-Белая Гора (С-172) и ВЛ 110 кВ 110 кВ Николаевская ТЭЦ-Многовершинная (С-171);

- Строительство ПС 110/35/6 кВ Чныррах, трансформаторной мощностью 32 МВА;

- Строительство двухцепной ЛЭП 35 кВ Чныррах-Оремиф;

- Строительство ПС 35/10 кВ Оремиф, трансформаторной мощностью 12,6 МВА;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Строительство ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Чныррах до границы земельного участка  Заявителя;

- Строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Оремиф до границы земельного участка  Заявителя».

- Основание для проектирования.

1.1. Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2018-2022 годы.

1.2. Договор об осуществлении технологического присоединения от 20.10.2017 № 00000000350170050002/368/333/17/С с приложениями.

1.3. Технические условия на технологическое присоединение от 19.10.2017 № 15-02/22-234.

1.4. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство двухцепной ЛЭП 35 кВ Чныррах – Оремиф» от 13.11.2017.

1.5. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство отпайки лот ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ – Многовершинная (С-171) и ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-172) до ПС 110 кВ Чныррах» от 13.11.2017.

1.6. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство ВЛ 6 кВ от КРУ-6 кВ ПС 110 кВ Чныррах до РУ-6 кВ, расположенного на площадке Чныррах» от 13.11.2017.

1.7. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство ВЛ 10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 35 кВ Оремиф до границ земельного участка заявителя на площадке «Оремиф» от 13.11.2017.

1.8. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство ПС 110/35/6 кВ «Чныррах» от 21.11.2017.

1.9. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство ПС 35/10 кВ «Оремиф» от 21.11.2017.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

-	«Земельный кодекс РФ»;

-	«Лесной кодекс РФ»;

-	«Водный кодекс РФ»;

-	«Градостроительный кодекс РФ»;

-   Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации";

-   Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

-	Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (действующая редакция, 2016);

-	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция, 2016);

-	Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ (действующая редакция, 2016);

-	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция, 2016);

-	Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (действующая редакция, 2016);

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция, 2016);

-	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 23.01.2016) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства Хабаровского края от 07.09.2017 N 364-пр "Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края…»;

-	ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные

требования	к проектной и рабочей документации»;

-	ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

-	СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

-	МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

-	МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

- Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СО 153-34.20.122-2006.

- Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.121-2006.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Положение о технической политике ПАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 г., принятое приказом АО «ДРСК» № 49 от 18.02.2014.

- ПУЭ (действующее издание).

- ПТЭ (действующее издание).

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ  от 22.07.2008 г. № 123).

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической  связи  в  ЕЭС  России  (приложение 1  Приказа  ОАО «РАО «ЕЭС

России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики»).

- Документация по формированию сметной  документации АО «ДРСК» (размещена на официальном сайте АО «ДРСК»):

1. Порядок определения сметной стоимости работ по ТПиР, ремонту и  техническому обслуживанию объектов генерации, сетей ЗиС. Методические указания;

2. Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания;

3. Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания.

4. Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания.

- Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

- Стандарт «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» в актуальной редакции.

- Стандарт «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» в актуальной редакции.

3. Вид строительства

3.1. Вид строительства – строительство новых подстанций, строительство ВЛ 6, 10, 35, 110 кВ.

- Наименование выполняемых работ.

4.1. Подготовка документации по планировке территории, выполнение кадастровых работ, мероприятий по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, проектно-изыскательских работ на строительство     электросетевых объектов для технологического присоединения к электрическим сетям АО "ДРСК" объектов ТОР "Николаевск", площадка "Оремиф", площадка "Чныррах". (Строительство ЛЭП 110 кВ и ПС 110/35/6кВ; строительство ЛЭП       35 кВ и ПС 35/10 кВ)

- Строительство ЛЭП 110 кВ (отпаек) на ПС 110/35/6 кВ Чныррах от ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ-Белая Гора (С-172) и ВЛ 110 кВ 110 кВ Николаевская ТЭЦ-Многовершинная (С-171);

- Строительство ПС 110/35/6 кВ Чныррах, трансформаторной мощностью 32 МВА;

- Строительство двухцепной ЛЭП 35 кВ Чныррах-Оремиф;

- Строительство ПС 35/10 кВ Оремиф, трансформаторной мощностью 12,6 МВА;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Строительство ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Чныррах до границы земельного участка  Заявителя;

- Строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Оремиф до границы земельного участка  Заявителя».

по адресу: Хабаровский край, Николаевский район, с. Чныррах, п. Оремиф.

- Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг)

5.1. Строительство ЛЭП 110 кВ (отпаек) на ПС 110/35/6 кВ Чныррах от ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ-Белая Гора (С-172) и ВЛ 110 кВ 110 кВ Николаевская ТЭЦ-Многовершинная (С-171):

1-й этап:

5.1.1. Выполнить инженерные изыскания, в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для подготовки документации по планировке территории и проектирования объекта ТП, (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений).

5.1.2. Согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с Заказчиком, а так же с заинтересованными сетедержателями, землепользователями, получить технические условия (при необходимости).

5.1.3. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

5.1.4. Выполнить инженерно-геологические изыскания.

5.1.5. Согласовать инженерно-геологические изыскания с заказчиком, сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

Срок: 01.03.2018-01.07.2018

5.1.6. Определить и согласовать с заказчиком, заинтересованными сетедержателями и землепользователями трассировку ЛЭП и места расположения ПС.

Срок: 01.04.2018-01.05.2018

5.1.7. Подготовить, согласовать и утвердить документацию по планировке территории в составе: проект планировки территории и проект межевания межевания территории.

Срок: 01.05.2018-01.09.2018

5.1.8. Подготовить межевые планы земельных и (или) лесных участков, обеспечить постановку земельных и (или) лесных участков на государственный кадастровый учет.

Срок: 01.09.2018-30.09.2018

5.1.9. Обеспечить подготовку и получение правоустанавливающих документов на земельные и (или) лесные участки в виде договоров аренды на земельные и (или) лесные участки, соглашений об установлении сервитутов на земельные и (или) лесные участки с собственниками, пользователями земельных и (или) лесных участков;

Срок: 01.10.2018-31.10.2018

5.1.10. Подготовить Проект освоения лесов.

5.1.11. Обеспечить проведение экспертизы Проекта освоения лесов.

Срок: 01.11.2018-31.12.2018

5.1.12. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях подеревную схему и Перечетную ведомость сносимых зеленых насаждений.

5.1.13. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях Расчет платы за снос зеленых насаждений.

Срок: 01.04.2018-01.06.2018

5.1.14. Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений.

Срок: 01.04.2018-10.04.2018

2-й этап:

5.1.15. Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации.

Срок: с 10.04.2018 по 30.07.2018

3-й этап:

5.1.16. Разработка рабочей документации

Срок: 30.07.2018

5.1.17. Рабочую документацию по РЗА согласовать с Заказчиком

Срок: до 30.09.2018

4-й этап:

5.1.18. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: с 30.10.2018 по 30.12.2018

5.1.19. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: 30.12.2018

  - Строительство ПС 110/35/6 кВ Чныррах, трансформаторной мощностью 32 МВА:

1-й этап:

5.2.1. Выполнить инженерные изыскания, в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений).

5.2.2. Согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с Заказчиком, а так же с заинтересованными сетедержателями, землепользователями, получить технические условия (при необходимости).

5.2.3. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

5.2.4. Выполнить инженерно-геологические изыскания.

5.2.5. Согласовать инженерно-геологические изыскания с заказчиком, сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

Срок: 01.03.2018-01.07.2018

5.2.6. Определить и согласовать с заказчиком, заинтересованными сетедержателями и землепользователями и места расположения ПС.

Срок: 01.04.2018-01.05.2018

5.2.7. Изготовить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории и (или) проектную документацию лесного участка и обеспечить их утверждение. Обеспечить получение решения уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельного и (или) лесного участка.

Срок:01.04.2018-01.06.2018

5.2.8. Подготовить межевые планы земельных и (или) лесных участков, обеспечить постановку земельных и (или) лесных участков на государственный кадастровый учет.

Срок: 01.07.2018-01.08.2018

5.2.9.  Обеспечить подготовку и получение правоустанавливающих документов на земельные и (или) лесные участки в виде договоров аренды на земельные и (или) лесные участки, соглашений об установлении сервитутов на земельные и (или) лесные участки с собственниками, пользователями земельных и (или) лесных участков;

Срок: 01.08.2018-01.09.2018

5.2.10. Подготовить Проект освоения лесов.

5.2.11. Обеспечить проведение экспертизы Проекта освоения лесов.

Срок: 01.09.2018-01.11.2018

5.2.12. Обеспечить получение градостроительных планов на земельные и (или) лесные участки.

Срок: 01.09.2018-01.10.2018

5.2.13. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях подеревную схему и Перечетную ведомость сносимых зеленых насаждений.

5.2.14. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях Расчет платы за снос зеленых насаждений.

Срок: 01.04.2018-01.06.2018

5.2.15. Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений.

Срок: 01.04.2018-10.04.2018

2-й этап:

5.2.16. Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации.

Срок: с 10.04.2018 по 30.07.2018

3-й этап:

5.2.17. Разработка рабочей документации

Срок: 30.07.2018

5.2.18. Рабочую документацию по РЗА согласовать с Заказчиком

Срок: до 30.09.2018

4-й этап:

5.2.19. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: с 30.10.2018 по 30.12.2018

5.2.20. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: 30.12.2018

  - Строительство двухцепной ЛЭП 35 кВ Чныррах-Оремиф:

1-й этап:

5.3.1. Выполнить инженерные изыскания, в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для подготовки документации по планировке территории и проектирования объекта ТП, (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений).

5.3.2. Согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с Заказчиком, а так же с заинтересованными сетедержателями, землепользователями, получить технические условия (при необходимости).

5.3.3. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

5.3.4. Выполнить инженерно-геологические изыскания.

5.3.5. Согласовать инженерно-геологические изыскания с заказчиком, сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

Срок: 01.03.2018-01.07.2018

5.3.6. Определить и согласовать с заказчиком, заинтересованными сетедержателями и землепользователями трассировку ЛЭП.

Срок: 01.04.2018-01.05.2018

5.1.7. Подготовить, согласовать и утвердить документацию по планировке территории в составе: проект планировки территории и проект межевания межевания территории.

Срок: 01.05.2018-01.09.2018

5.1.8. Подготовить межевые планы земельных и (или) лесных участков, обеспечить постановку земельных и (или) лесных участков на государственный кадастровый учет.

Срок: 01.09.2018-30.09.2018

5.1.9. Обеспечить подготовку и получение правоустанавливающих документов на земельные и (или) лесные участки в виде договоров аренды на земельные и (или) лесные участки, соглашений об установлении сервитутов на земельные и (или) лесные участки с собственниками, пользователями земельных и (или) лесных участков;

Срок: 01.10.2018-31.10.2018

5.1.10. Подготовить Проект освоения лесов.

5.1.11. Обеспечить проведение экспертизы Проекта освоения лесов.

Срок: 01.11.2018-31.12.2018

5.3.12. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях подеревную схему и Перечетную ведомость сносимых зеленых насаждений.

5.3.13. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях Расчет платы за снос зеленых насаждений.

Срок: 01.04.2018-01.06.2018

5.3.14 Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений.

Срок: 01.04.2018-10.04.2018

2-й этап:

5.3.15. Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации.

Срок: с 10.04.2018 по 30.07.2018

3-й этап:

5.3.16. Разработка рабочей документации

Срок: 30.07.2018

5.3.17. Рабочую документацию по РЗА согласовать с Заказчиком

Срок: до 30.09.2018

4-й этап:

5.3.18. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: с 30.10.2018 по 30.12.2018

5.3.19. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: 30.12.2018

  - Строительство ПС 35/10 кВ Оремиф, трансформаторной мощностью 12,6 МВА:

1-й этап:

5.4.1. Выполнить инженерные изыскания, в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений).

5.4.2. Согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с Заказчиком, а так же с заинтересованными сетедержателями, землепользователями, получить технические условия (при необходимости).

5.4.3. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

5.4.4. Выполнить инженерно-геологические изыскания.

5.4.5. Согласовать инженерно-геологические изыскания с заказчиком, сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

Срок: 01.03.2018-01.07.2018

5.4.6. Определить и согласовать с заказчиком, заинтересованными сетедержателями и землепользователями  места расположения ПС.

Срок: 01.04.2018-01.05.2018

5.4.7. Изготовить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории и (или) проектную документацию лесного участка и обеспечить их утверждение. Обеспечить получение решения уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельного и (или) лесного участка.

Срок:01.04.2018-01.07.2018

5.4.8. Подготовить межевые планы земельных и (или) лесных участков, обеспечить постановку земельных и (или) лесных участков на государственный кадастровый учет.

Срок: 01.07.2018-01.08.2018

5.4.9.  Обеспечить подготовку и получение правоустанавливающих документов на земельные и (или) лесные участки в виде договоров аренды на земельные и (или) лесные участки, соглашений об установлении сервитутов на земельные и (или) лесные участки с собственниками, пользователями земельных и (или) лесных участков;

Срок: 01.08.2018-01.09.2018

5.4.10. Подготовить Проект освоения лесов.

5.4.11. Обеспечить проведение экспертизы Проекта освоения лесов.

Срок: 01.09.2018-01.11.2018

5.4.12. Обеспечить получение градостроительных планов на земельные и (или) лесные участки.

Срок: 01.09.2018-01.10.2018

5.4.13. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях подеревную схему и Перечетную ведомость сносимых зеленых насаждений.

5.4.14. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях Расчет платы за снос зеленых насаждений.

Срок: 01.04.2018-01.06.2018

5.4.15. Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений.

Срок: 01.04.2018-10.04.2018

2-й этап:

5.4.16. Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации.

Срок: с 10.04.2018 по 30.07.2018

3-й этап:

5.4.17. Разработка рабочей документации

Срок: 30.07.2018

5.4.18. Рабочую документацию по РЗА согласовать с Заказчиком

Срок: до 30.09.2018

4-й этап:

5.4.19. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: с 30.10.2018 по 30.12.2018

5.4.20 Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: 30.12.2018

  - Строительство ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Чныррах до границы земельного участка  Заявителя:

1-й этап:

5.5.1. Выполнить инженерные изыскания, в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений).

5.5.2. Согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с Заказчиком, а так же с заинтересованными сетедержателями, землепользователями, получить технические условия (при необходимости).

5.5.3. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

5.5.4. Выполнить инженерно-геологические изыскания.

5.5.5. Согласовать инженерно-геологические изыскания с заказчиком, сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

Срок: 01.03.2018-01.07.2018

5.5.6. Определить и согласовать с заказчиком, заинтересованными сетедержателями и землепользователями трассировку ЛЭП и места расположения ПС.

Срок: 01.04.2018-01.05.2018

5.5.7. Подготовить, согласовать и утвердить проектную документацию лесного участка, обеспечить получение решения уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления лесного участка и (или) подготовить схему границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или частей земельных участков на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ земель или частей земельных участков.

Срок:01.04.2018-01.06.2018

5.5.8. Подготовить межевой план лесного участка и (или) части земельного участка (в случае наличия права частной собственности на земельный участок участок) и обеспечить поставку лесного и (или) части земельного участка на государственный кадастровый учет.

Срок: 01.07.2018-01.09.2018

5.5.9. Обеспечить подготовку и получение правоустанавливающих документов на лесные участки в виде договоров аренды на лесные участки и (или)  соглашений об установлении сервитутов на земельные и (или) лесные участки с собственниками, пользователями земельных и (или) лесных участков, а так же разрешения на размещение объекта;

Срок: 01.09.2018-01.11.2018

5.5.10. Подготовить Проект освоения лесов.

5.5.11. Обеспечить проведение экспертизы Проекта освоения лесов.

Срок: 01.08.2018-01.10.2018

5.5.12. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях подеревную схему и Перечетную ведомость сносимых зеленых насаждений.

5.5.13. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях Расчет платы за снос зеленых насаждений.

Срок: 01.04.2018-01.06.2018

5.5.14. Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений.

Срок: 01.04.2018-10.04.2018

2-й этап:

5.5.15. Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации.

Срок: с 10.04.2018 по 30.07.2018

3-й этап:

5.5.16. Разработка рабочей документации

Срок: 30.07.2018

5.5.17. Рабочую документацию по РЗА согласовать с Заказчиком

Срок: до 30.09.2018

4-й этап:

5.5.18. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: с 30.10.2018 по 30.12.2018

5.5.19. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: 30.12.2018

  - Строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Оремиф до границы земельного участка  Заявителя»:

1-й этап:

5.6.1. Выполнить инженерные изыскания, в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений).

5.6.2. Согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с Заказчиком, а так же с заинтересованными сетедержателями, землепользователями, получить технические условия (при необходимости).

5.6.3. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

5.6.4. Выполнить инженерно-геологические изыскания.

5.6.5. Согласовать инженерно-геологические изыскания с заказчиком, сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

Срок: 01.03.2018-01.07.2018

5.6.6. Определить и согласовать с заказчиком, заинтересованными сетедержателями и землепользователями трассировку ЛЭП и места расположения ПС.

Срок: 01.04.2018-01.05.2018

5.6.7. Подготовить, согласовать и утвердить проектную документацию лесного участка, обеспечить получение решения уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления лесного участка и (или) подготовить схему границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или частей земельных участков на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ земель или частей земельных участков.

Срок:01.04.2018-01.06.2018

5.6.8. Подготовить межевой план лесного участка и (или) части земельного участка (в случае наличия права частной собственности на земельный участок участок) и обеспечить поставку лесного и (или) части земельного участка на государственный кадастровый учет.

Срок: 01.07.2018-01.09.2018

5.6.9. Обеспечить подготовку и получение правоустанавливающих документов на лесные участки в виде договоров аренды на лесные участки и (или)  соглашений об установлении сервитутов на земельные и (или) лесные участки с собственниками, пользователями земельных и (или) лесных участков, а так же разрешения на размещение объекта;

Срок: 01.09.2018-01.11.2018

5.6.10. Подготовить Проект освоения лесов.

5.6.11. Обеспечить проведение экспертизы Проекта освоения лесов.

Срок: 01.08.2018-01.10.2018

5.6.12. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях подеревную схему и Перечетную ведомость сносимых зеленых насаждений.

5.6.13. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях Расчет платы за снос зеленых насаждений.

Срок: 01.04.2018-01.06.2018

5.6.14 Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений.

Срок: 01.04.2018-10.04.2018

2-й этап:

5.6.15. Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации.

Срок: с 10.04.2018 по 30.07.2018

3-й этап:

5.6.16. Разработка рабочей документации

Срок: 30.07.2018

5.6.17. Рабочую документацию по РЗА согласовать с Заказчиком

Срок: до 30.09.2018

4-й этап:

5.6.18. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: с 30.10.2018 по 30.12.2018

5.6.19. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Срок: 30.12.2018

6. Основные характеристики проектируемых ПС и линий электропередачи:

Таблица 1. Основные характеристики проектируемой «ПС 110/35/6 кВ «Чныррах»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110/35/6 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС | В соответствии с техническими требованиями |
| Тип и схемы каждого РУ | РУ-110 кВ № 110-4Н РУ-35кВ № 35-9 РУ-6 кВ № 6-1 |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | Определить проектом |
| Оперативный ток | Постоянный. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2*16 МВА |
| Вид обслуживания | Определить проектом |
| Ток 3-х фазного КЗ при работе одного трансформатора | Определить проектом |
| Тип выключателей РУ-110 кВ | Элегазовые, баковые |
| Тип выключателей РУ-35 кВ | Вакуумные |
| Тип выключателей РУ-6 кВ | Вакуумные |
| Возможность расширения | Определить проектом для каждого РУ |
| Система собственных нужд | Определить проектом |
| Релейная защита и автоматика, ПА | Определить проектом |
| АИИС КУЭ | Определить проектом |
| Система связи | Определить проектом |

Таблица 2. Основные характеристики проектируемой «ПС 35/10 кВ «Оремиф»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 35/10 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС | В соответствии с техническими требованиями |
| Тип и схемы каждого РУ | РУ-35кВ № 35-4Н РУ-10 кВ № 10-1 |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | Определить проектом |
| Оперативный ток | Постоянный. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2*6,3 МВА |
| Вид обслуживания | Определить проектом |
| Ток 3-х фазного КЗ при работе одного трансформатора | Определить проектом |
| Тип выключателей РУ-35 кВ | Вакуумные |
| Тип выключателей РУ-10 кВ | Вакуумные |
| Возможность расширения | Определить проектом для каждого РУ |
| Система собственных нужд | Определить проектом |
| Релейная защита и автоматика, ПА | Определить проектом |
| АИИС КУЭ | Определить проектом |
| Система связи | Определить проектом |

Таблица 3. Основные характеристики проектируемой ВЛ 110 кВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |
| Передаваемая мощность | Определить проектом |
| Количество цепей | две |
| Длина трассы | Ориентировочно 15,3 км. Определить проектом |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить проектом |
| Необходимость прокладки ВОЛС | ВОК марки ОКГТ, совмещенный с грозотросом. |

Таблица 4. Основные характеристики проектируемой ВЛ 35 кВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 35 кВ |
| Передаваемая мощность | Определить проектом |
| Количество цепей | две |
| Длина трассы | Ориентировочно 23,6 км. Определить проектом |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить проектом |
| Необходимость прокладки ВОЛС | ВОК марки ОКГТ, совмещенный с грозотросом. |

Таблица 5. Основные характеристики проектируемой ВЛ 10 кВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Передаваемая мощность | Определить проектом |
| Количество цепей | две |
| Длина трассы | Ориентировочно 0,20 км. Определить проектом |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить проектом |

Таблица 6. Основные характеристики проектируемой ВЛ 6 кВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Передаваемая мощность | Определить проектом |
| Количество цепей | четыре |
| Длина трассы | Ориентировочно 0,65 км. Определить проектом |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить проектом |

7. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:

7.1. Для ПС:

-  выбор оптимального подключения к сети 6, 10, 35, 110 кВ с предварительным согласованием с Заказчиком решений;

- главную электрическую схему с пояснительной запиской, с предварительным согласованием с Заказчиком решений по типам оборудования;

- технические требования к оборудованию (трансформаторы, выключатели, разъединители и т.д.);

- конструктивные и компоновочные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

  - решения по уровню изоляции, защите оборудования от перенапряжений;

  - схемные решения по ограничению токов короткого замыкания (т.к.з.);

-	решения по противопожарным системам;

- прочие разделы проектно-сметной документации (постановление Правительства РФ от 16.02.08г. № 87 «О составе разделов проектно-сметной документации, требование к их содержанию»).

7.2. Для ВЛ определить и выполнить:

7.2.1. Сечение, тип проводов и конструкцию фазы;

7.2.2. пропускную способность линии с учетом  перспективы роста нагрузок;

7.2.3. протяженность и вариант прохождения трассы;

7.2.4. применение проводов в условиях приморского климата;

7.2.5. параметры ВОЛС.

7.4. При варианте кабельного исполнения линии:

Технические решения по выбору типа силового кабеля и ВОК, согласовать с заказчиком.

7.5. Рассмотреть и уточнить принципы РЗА и ПА по выбранному варианту присоединения ПС к сети 6, 35, 110 кВ.

- Совмещенную схему распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

- Структурно-функциональные схемы устройств РЗА присоединений с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов.

- Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗ и ПА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:

- требуемого количества ступеней резервных защит ЛЭП и места их установки и направленности;

- Общие технические требования к устройствам РЗ, ПА, и шкафам отдельным томом (разделом).

Основные организационно-технические решения по РЗА на проектируемых ПС в соответствии с ТТ (отдельным томом, разделом).

7.6. Основные организационно-технические решения по автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на проектируемой ПС в соответствии с ТТ (отдельным томом, разделом).

7.7. Организационно-технические решения по системам телемеханики, связи на проектируемых ПС в соответствии с ТТ (отдельным томом, разделом).

7.8. Решения по организации электропитания систем РЗ, ПА, ТМ, систем связи и других систем, включая:

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;

- схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН;

- выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

7.9. Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом (при  необходимости).

7.10. Расчет эффективности инвестиций;

7.11. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, с технологическими решениями, график поставки и схему транспортировки оборудования с учетом минимального времени отключения потребителей.

7.12. Конкурсную документацию на проведения закупочных процедур по выбору поставщика (изготовителя) оборудования.

7.13. Конкурсную документацию на закупку услуг по выполнению строительно-монтажных работ.

7.14. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА»

7.15. Материалы в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование  и утверждения руководством АО «ДРСК».

8. Особые условия.

8.1. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8.2. Проектные решения и сметные расчеты по каждому объекту выполнить отдельными томами.

8.3. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. Разработать декларацию пожарной безопасности с расчетом оценки пожарных рисков (в соответствии с ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

8.4. Для рассмотрения и согласования ОТР и проектно-сметную документацию необходимо предоставить Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» г. Хабаровск.

8.5. После рассмотрения и согласования проектно-сметной документации с АО «ДРСК», проектировщик в день завершения работ, указанный  в календарном плане, одновременно направляет в филиал АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС»              г. Хабаровск  Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажных  носителях и по 1 (одному) экземпляру проектно-сметной документации в электронном  виде (на CD)  в АО «ДРСК» г. Благовещенск и  филиал  «Хабаровские ЭС».

8.6. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования Заказчиком.

8.7. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

Таблица 3 Форматы документации

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar |

9. Требования к выполнению сметных расчетов.

9.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Приложение 8).

9.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

9.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий» », решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

9.1.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

9.1.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ» », решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

9.1.5. Другая действующая на момент разработки проектной документации  нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

9.2.	При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

9.3. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

9.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов  РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

9.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) и индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края).

9.3.3.	Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

9.3.3.1.	Индексы для воздушных  и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

9.3.3.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

9.4. 	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

  - При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

  - При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников  или других нормативных документов и приложений к ним.

  - Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

  - При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

  - Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

10. Требования к Участнику закупки.

10.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство в области инженерных изысканий и проектных работ зарегистрированном в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

10.2. Наличие у юридического лица (индивидуального предпринимателя) статуса членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено статьей 47 ГрК РФ.

10.3. Наличие у юридического лица (индивидуального предпринимателя) статуса членства в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено статьей 48 ГрК РФ.

10.4. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда определяется стоимостью проектных и изыскательских работ по договору и не учитывает стоимость товара, оборудования, поставка которого планируется в рамках договора.

10.5. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств определяется наличием оплаченного взноса исходя из общей стоимости договора.

10.6. В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г N 58 (содержащую сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

11. Сроки выполнения работ:

Начало –  с момента  заключения договора.

Окончание – 31.12.2018 г.

Приложения:

1. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство двухцепной ЛЭП 35 кВ Чныррах – Оремиф» от 13.11.2017.

2. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство отпайки лот ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ – Многовершинная (С-171) и ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-172) до ПС 110 кВ Чныррах» от 13.11.2017.

3. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство ВЛ 6 кВ от КРУ-6 кВ ПС 110 кВ Чныррах до РУ-6 кВ, расположенного на площадке Чныррах» от 13.11.2017.

4. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство ВЛ 10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 35 кВ Оремиф до границ земельного участка заявителя на площадке «Оремиф» от 13.11.2017.

5. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство ПС 110/35/6 кВ «Чныррах» от 21.11.2017.

6. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство ПС 35/10 кВ «Оремиф» от 21.11.2017.

7. Технические условия на технологическое присоединение от 19.10.2017 № 15-02/22-234.

8. Методические указания по определению сметной стоимости.

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                                                Ю.Е. Осинцев

согласовано:

от  АО «ДРСК»:

Заместитель главного инженера

по эксплуатации и ремонту –

начальник департамента                                                                         М.Н. Голота

Заместитель главного инженера

по оперативно-технологическому

управлению - начальник департамента                                        Ю.Б. Кантовский

Начальник департамента

перспективного развития

и технологического присоединения                                                     П.Г. Чеховский

Начальник департамента транспорта

и учета электроэнергии                                                                          С.В. Коротков

от филиала «Хабаровские ЭС»:

Заместитель директора -

главный инженер                                                                                        В.Ф. Ожегин

Заместитель директора

по развитию и инвестициям                                                                    С.В. Новиков

Главный инженер СП «СЭС»                                                                    М.Г. Рукшин

Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а так же поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.