ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на установку линейной ячейки 10 кВ на ПС

Комиссия в составе: Шевцова В.В. – начальника службы подстанций,

Старинца Р.А. – инженера службы ПС, Попкова В.А. – начальника службы РЗАИ провела обследование ПС СП «ЦЭС» и определила следующий объем работ по установке ячейки 10 кВ для технологического присоединения заявителей:

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж шкафа внутренней установки с вакуумным выключателем 10 кВ. | шт. | 1 | КРУ2-10 |
| 2 | Наладка выключателя вакуумного напряжением 10 кВ. | шт. | 1 | ВВ/ТЕL |
| 3 | Наладка блока управления БУ/TEL | шт. | 1 |  |
| 4 | Наладка трансформатора тока выносного с твердой изоляцией напряжением 10 кВ. | шт. | 2 |  |
| 5 | Наладка схемы вторичной коммутации выключателя с электромагнитным приводом. | шт. | 1 |  |
| 6 | Наладка микропроцессорных терминалов Сириус. | шт. | 1 |  |
| 7 | Наладка АПВ двукратного действия | шт. | 1 |  |
| 8 | Испытание вакуумного выключателя 10 кВ. | шт. | 1 | В соотв. с РД 34.45-51.300-97 В соотв. с РД 34.45-51.300-97 |
| 9 | Испытание трансформатора тока выносного с твердой изоляцией напряжением 10 кВ. | шт. | 2 |  |
| 10 | Испытания сборных и соединительных шин 10 кВ. | исп. | 1 |  |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции элементов из органических материалов. | изм. | 1 |  |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей. | изм. | 1 |  |
| 13 | Испытание повышенным напряжением изоляции первичных цепей ячеек. | исп. | 1 |  |
| 14 | Испытание изоляции вторичных цепей. | исп. | 1 |  |
| 15 | Измерение сопротивления постоянному току разъёмных контактов. | изм. | 1 |  |
| 16 | Механические испытания (5-кратное вкатывание и выкатывание выдвижных элементов с проверкой соосности разъединяющих контактов главной цепи, работы шторочного механизма, блокировок, фиксаторов). | исп. | 1 |  |
|  | Оборудование заказчика, передаваемое подрядчику по акту в монтаж: |  |  |  |
| 17 | Ячейка КРУ2-10 с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL-10. | шт. | 1 |  |