# Опросный лист

для выбора распределительной системы постоянного тока электростанции или подстанции

Организация _филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Объект     ПС 110 кВ «Пластун»

Адрес Приморский край

#### Характеристики используемых АБ, ЗПУ и схемы постоянного тока

  - Номинальное напряжение на нагрузке, В 			 220 		 110	 	____

  - Тип и емкость АБ (существующая)						СК-6, 216 А*час  .

  - Количество элементов в АБ, шт.						___122____

  - Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка

- (цепи управления) в рабочем режиме 					___108____

  - Номер элемента, от которого запитана толчковая нагрузка

- (силовые цепи) в рабочем режиме 						___122____

  - С какого полюса начинается нумерация				 «плюс»	 «минус»

  - Тип питающей сети ЗПУ					 3 х 380	 3 х 220 	_____

  - Время работы в аварийном режиме – 4 часа.

  - Ток кратковременной толчковой нагрузки – 245 А.

  - Характеристика толчковой нагрузки – «в начале» «в конце» «в начале и в конце»

- (аварийного режима).

  - Установившийся ток в аварийном режиме – 24 А.

#### Характеристики аккумуляторного помещения и кабелей/шин

  - Размеры помещения АБ указаны в техническом задании. Кабель применить с кислотостойкой изоляцией расчетного сечения.

  - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до АБ (существующий), м		4(четыре) одножильных кабеля СБ-1,  1*95, 20 м

  - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до ЗПУ (существующий), м		От ВУ-1: АВВГ-1, 3*35+1*16, 15 м; от ВУ-2: АВВГ-1, 3*35+1*16,_20 м

  - Есть ли необходимость в новых стеллажах				 нет 	 да

- 3. Закупаемое оборудование

РСПТ:

Тип АБ								герметизированная свинцово-кислотная

Ёмкость								не менее 220 А*ч

Количество элементов							Уточнить проектом

Наличие шкафа АБ							Конструкцию уточнить проектом

Количество ЗПУ							2 шт.

Номинальный выходной ток ЗПУ					Уточнить проектом

Количество секций ЩПТ						2

Наличие БАО								Да

Контроль сопротивления изоляции на шинах ЩПТ			Да

Наличие микропроцессорной системы автоматики			Да

Контроль целостности цепи АБ					Да

Способ охлаждения и вентиляции					Естественный

Дополнительные работы указаны в техническом задании.

#### 4.  Дополнительная поставка

Приложение: 1. схема ПС на одном листе;

2. схема собственных нужд ПС;

3. схема постоянного оперативного тока;

4. план размещения АКБ в помещении аккумуляторной.

Гл.инженер Дальнегорского РЭС 								Евмененко А.М.

Начальник ПТС СП ПСЭС   									Луценко А.А.