# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № __________

для выбора аккумуляторной батареи (АБ) и зарядно-подзарядного устройства (ЗПУ) для системы постоянного тока электростанции или подстанции

Организация   филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Объект __ПС 110 кВ «ВТЭЦ-1»___________________________________

Адрес Приморский край г. Владивосток ул. Западная 29

1.  Характеристики используемых АБ, ЗПУ и схемы постоянного тока

  - Номинальное  напряжение на нагрузке, В 			 220		 110	 Другое____

  - Тип и емкость АБ			____ _СК-14   504 А*час__________

  - Количество элементов в АБ, шт.			____________120_______________

  - Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка (цепи управления) в рабочем режиме   _ 104___

  - Номер элемента, от которого запитана толчковая нагрузка (силовые цепи ) в рабочем режиме       __120__

  - С какого полюса начинается нумерация элементов                                	 «+ плюс»	 «- минус»

  - Тип питающей сети ЗПУ 	                      __________3 х 380________________

  - Время работы в аварийном режиме, ч 	                      _____________2__________________

  - Ток кратковременной толчковой нагрузки, А	                                       ____________260  ________________

  - Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме	            В начале	  В конце

  - Установившийся ток в аварийном режиме, А 	                        ____________  252

______________

#### Характеристики аккумуляторного помещения

  - Размеры аккумуляторного помещения указываются в приложении. Кабель применять с кислотостойкой изоляцией расчетного сечения.

  - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до АБ, м		            _30,0 м  4 х (СГ 1 х 95)_________

  - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до ЗУ, м		             _15,2 м  АВВГ  4 х 6

  - Есть ли необходимость в новых стеллажах		 ДА	 НЕТ

#### Закупаемое оборудование

АБ:

Тип ______________________________________________с жидким электролитом.

Ёмкость __________________________________________не менее 500 Ач.

Количество элементов______________________________120 шт.

Наличие стеллажа _________________________________да (конструкцию уточнить проектом)

В комплект включить таблички с нумерацией банок АБ.

ЗПУ:

Количество_______________________________________ 2 шт.

Номинальный выходной ток основной части___________ 40 А.

Наличие блока заряда/подзаряда хвостовой части        ___да (мощности достаточной  для поддержания элементов на протяжении всего срока службы в рабочем состоянии(уточнить проектом))

Точность стабилизации выходного тока _______________не более 0,5%

Точность стабилизации выходного напряжения ________не более 0,5%

Пульсации выходного напряжения ___________________не более 0,5%

КПД _____________________________________________не менее 0,97%

Дополнительные работы указаны в техническом задании.

Приложение 1. Схема ПС на одном листе;

2.схема собствееных нужд ПС;

3.Схема постоянного оперативного тока;

4.План размещения АКБ в помещении АКБ

Заместитель начальника Владивостокского района Федулов А.В

Начальник ПТС СП ПЮЭС Скороходов А.Н.