## Прил. 1
Приложение №1 к ТЗ
Перечень и характеристики основного, дополнительного оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения строительно-монтажных работ*
Наименование оборудования | Марка оборудования | Ед. Изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1. Модернизация одно- , трехфазных приборов учета у физических и юридических лиц
Однофазный прибор учета** | Однофазный прибор учета, с установкой на опоре, на уровне траверсы опоры, (2-тарифа, класс.точности (А/Р)- 1,0/2,0, Uном 220(230) Iном (макс) 5-(80)А + дистанционный дисплей, встроенный приемо-передатчик RF, PLC, функция ретранслятора и радиомоста, с устройством коммутации нагрузки, -40...+70 °С) или аналог. | шт. | 151
Трехфазный прибор учета** | Трехфазный счетчик прямого включения активно-реактивный, с установкой на опоре, на уровне траверсы опоры (8-тарифов, класс.точности (А/Р)- 1,0/2,0, Uном 3х220(230)/380(400) Iном (макс) 5-(100)А + дистанционный дисплей, встроенный приемо-передатчик RF, PLC, функция ретранслятора и радиомоста, оптопорт, RS-485, с устройством коммутации нагрузки) или аналог. | шт. | 40
Пломба контрольная номерная** |  | шт. | 40
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | км. | 2.202
Провод СИП4 4х16 | Провод СИП4 4х16 мм2 | км. | 0.569
Анкерный зажим | Анкерный зажим РА 25х100 (или его аналог) | шт. | 106
Кронштейн | Анкерный кронштейн САB 25 (или его аналог) | шт. | 106
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали F207 (бухта, 50 м) (или его аналог) | шт. | 1.224
Скрепа | Скрепа NC20 (или его аналог) | шт. | 51
Сжим ответвительный | У733 | шт. | 254
2. Модернизация ПУ на трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ
Трехфазные счетчики полукосвенного включения активно-реактивные** | Трехфазный счетчик полукосвенного включения активно-реактивный, (8-тарифов, класс.точности (А/Р)- 0,5S/1,0, Uном 3х220(230)/380(400) Iном (макс) 5-(7,5)А, встроенный приемо-передатчик RF, PLC, функция ретранслятора и радиомоста, оптопорт, 2RS-485, (открытый протокол DLMS/COSEM), 2-дискретных входа, 2-дискретных выхода, -40...+70 °С) или аналог. | шт. | 12
Маршрутизатор каналов связи МКС (в комплекте)** | УСПД (GSM/GPRS) (в комплекте) | шт. | 4
Шкаф ТП 1,2 мм** | Шкаф учета IP54 | шт. | 4
Трансформаторы тока 0,66кВ ** | Трансформаторы тока, 0,66кВ, класс точности не ниже 0,5, межповерочный интервал 8 лет | шт. | 36
Коробка испытательная** | «ЛИМГ 301-591» | шт. | 12
Пломба контрольная номерная** |  | шт. | 48
Автоматический выключатель ВА 47-29-1В 16 А | ВА47-29-1С 16А | шт. | 7
Электрообогрев (нагреватель) | FLH-030 | шт. | 4
Автоматический терморегулятор (термостат) | FLZ-520 | шт. | 4
Замок навесной | Замок навесной | шт. | 4
Кабель контрольный | Кабель контрольный ВВГнг-LS 10*2,5 | м. | 77
Сталь угловая, полосовая для металлоконструкций и заземлений | Сталь полосовая: 40х4 мм | кг. | 5.67
Провод ПВ-1 | Провод ПВ-1 1*2,5 | м. | 18
DIN-рейка | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм | шт. | 8
Розетка однофазная с замком крепления на DIN-рейку | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК | шт. | 7
Металлорукав | Р3-ЦП нг 20 | м. | 70
Металлорукав | Р3-ЦП нг 15 | м. | 28
Стяжка монтажная | 50 шт. на ТП | комп. | 4
Герметик акриловый | Герметик акриловый | кг. | 0.25
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 | м. | 28
Витая проволока «НН» (проволока для пломбирования) | Витая проволока «НН» (проволока для пломбирования) | м. | 42.4
Кабель компьютерный (витая пара) | FTP 4х2х0,52 | м. | 13
* - участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции, производителя, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании. Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать всем требованиям действующего законодательства;
** - оборудование, передаваемое Заказчиком Подрядчику по акту передачи в монтаж со склада в г. Биробиджан.

## Прил. 2 Табл. 2.1.
[36 empty] | Приложение №2 | [6 empty] | Приоложение № 2 к ТЗ
Дефектная ведомость по модернизации одно-, трехфазных приборов учета у физических и юридических лиц
Таблица 2.1.
№ п/п |  | Географический адрес | [7 empty] | Электрический адрес |  |  |  | Прибор учета | [20 empty] | Трансформаторы тока |  |  | Разделение вводов | Организационные мероприятия |  |  | Материалы на разделение вводов |  |  |  | Примечание
| РЭС | Населенный пункт | Улица | № дома | Лит | № Квартиры | Объект | Вид контр- агента | Наименование Юр. лица, Ф.И.О. физ. лица | Подстанция 110/35/10(6)кВ | № фидера 10 (6) кВ | № ТП | № фидера 0,4 кВ | 1-фазный | 3-фазный | Тип подключения 3-фазного счетчика (прямого полукосвенного) | ДД ("пульт") | Счётчик | [9 empty] | ДДМ-ретранслятор (радиоконцентратор,радио-мост) | [6 empty] | Тип | Заводской номер | Коэффициент трансформации |  | Наличие акта технической проверке (да/нет) | Наличие соглашения о сохранности ПУ (да/нет) | Наличие пломбы на старом ПУ (да/нет) | Проводник (провод, кабель, СИП)* |  | Соединительная арматура
[17 empty] | серийный номер | Марка | Серийный номер |  |  | Идентификационный номер | [5 empty] | Уровень ретрансяции
[22 empty] | группы | в группе | группы | в группе | группы | в группе
[19 empty] | А | В | С | А |  | В |  | С |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6… | n |  |  |  | есть/нет |  |  |  | Тип | м. | Тип | шт.
1 | Октябрьский | Амурзет | Комсомольская | 4 |  | 1 | ж/дом | физ. | Лодоня В.П. | Амурзет | 10 | 50 | 2 | 1 |  | прямого | 004188 | "однофазный ПУ" | 709218 | [15 empty] | нет | нет | нет | нет | есть | есть | да
2 | Октябрьский | Амурзет | Комсомольская | 4 |  | 2 | ж/дом | физ. | Лодоня В.П. | Амурзет | 10 | 50 | 2 |  | 1 | прямого | 004189 | "трёхфазный ПУ" | 087741 | [18 empty] | нет | есть | есть | да
3
4
|  | Примечание: | * - В случае использования нескольких типов проводников, данные материалы указываются раздельно и последовательно в столбец. Аналогичным образом заполняются и другие позиции в отношении используемых материалов.
Note on AC6: uchet3: К - радио концентратор Р - радио-мост Д - ДДМ 109.01

## Прил. 2 Табл. 2.2
Приложение №2 к ТЗ (продолжение)
Дефектная ведомость по ТП 10/0,4 кВ
Таблица 2.2.
№ п/п | РЭС | Электрический адрес |  |  |  | Прибор учета |  |  |  | Трансформаторы тока | [5 empty] | Наличие акта о технической проверке (да/нет) | Материалы |  |  |  |  | Уровень сигнала оператора сотовой связи (CSD, GPRS), дБ. |  |  |  | Примечание
|  | Наименование ПС | № фидера 10 кВ | № ТП 10/0,4 кВ | № секции шин 0,4 кВ, № фидера 0,4 кВ | Тип подключения 3-фазного счетчика (прямого полукосвенного) | Марка | Серийный номер | Поверка | Марка | Серийный номер |  |  | Коэффициент трансформации | Поверка |  | Шкаф учета | Проводник* (провод, кабель, СИП) |  | Электрообогрев с терморегулятором | Заземление
[22 empty] | Tele2 | Мегафон | Билайн | МТС
[11 empty] | Фаза A | Фаза B | Фаза C |  |  |  | шт. | Тип | м. | Да/Нет | Да/нет
1 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ввод 0,4 кВ |  |  | 5544845
2 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ввод 0,4 кВ | полукосвенного |  | 5861187 | 1 кв. 2013г | ТТИ-А | 359681 | 359682 | 359683 | 80 | 1 кв. 2013г
3 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ф 1 | полукосвенного |  | 5861188 | 2 кв. 2013г | ТТИ-А | 359681 | 359682 | 359698 | 20 | 2 кв. 2013г
4 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ф 2 | полукосвенного |  | 5861189 | 3 кв. 2013г | ТТИ-А | 359681 | 359682 | 359699 | 20 | 3 кв. 2013г
5
| Примечание: | * - В случае использования нескольких типов проводников, данные материалы указываются раздельно и последовательно в столбец. Аналогичным образом заполняются и другие позиции в отношении используемых материалов.

## Прил. 3
Приложение № 3 к ТЗ
Акт №___ Установленного оборудования автоматизации на ТП №____
№ТП | Маршрутизатор |  |  | GSM- Антенна |  | № Sim-карты
| марка | Гос. Номер | Тип GSM-модуля | марка | комплектация
комиссия в составе:
Представители подрядной организации: