

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 280/МР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«Выкатные элементы с модулями управления»*** для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети***»
(закупка 1252 раздела 1.2 ГКПЗ 2018 г.).***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № ***31806169384***  | **« 22 » марта 2018** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен: ***«Выкатные элементы с модулями управления»*** для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети***»***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***2 235 550,79*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки ООО «Электротехническая компания "Энерготранс»*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
4. *Об итоговой ранжировке заявок*
5. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер заявки** | **Дата и время внесения изменений в заявку** | **Наименование участника** | **Заявка без НДС** | **Заявка с НДС** |
| 1 | 05.03.2018 15:02 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерное Бюро" ИНН/КПП 7703755745/772501001 ОГРН 1117746863013 | 2235550.78 | 2637949.92 |
| 2 | 05.03.2018 20:13 | Общество с ограниченной ответственностью "Таврида Электрик МСК" ИНН/КПП 7701654251/771401001 ОГРН 1067746487181 | 2235550.78 | 2637949.92 |
| 3 | 06.03.2018 07:59 | Общество с ограниченной ответственностью "Электротехническая компания "Энерготранс"" ИНН/КПП 2723049788/272501001 ОГРН 1022701197650 | 1970000.00 | 2324600.00 |

***ВОПРОС 2* «*Об отклонении заявки ООО «Электротехническая компания "Энерготранс»»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «Электротехническая компания "Энерготранс»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.4.2.1 б), в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В заявке участника в опросном листе указан номинальный ток выключателя 630 А, что не соответствует п.2 приложения 1.1. к техническому заданию в котором указан номинальный ток вакуумного выключателя 1000 А.2. В заявке участника в руководстве по эксплуатации РГВА 674152.03 РЭ указана масса выключателя ВВР-10 кВ не более 50 кг, что не соответствует п. 17.4. приложения 1.1. к техническому заданию в котором указана масса выключателя не более 40 кг.3. В представленной участником заявке имеются разночтения. Размеры, указанные на габаритном чертеже выключателя в выкатном исполнении для КРУ-2-10 в техническом предложении, не соответствуют габаритным размерам, указанным в Формуляре РГВА 674722.516 ФО КРУ2-10.4. Габаритные размеры, указанные в Формуляре РГВА 674722.516 ФО КРУ2-10 не соответствуют размерам, указанным на эскизе выкатного элемента для ячейки КВЭ-10 (КРУ2-10) приложение 1.1 к техническому заданию заказчика. 5. Габаритные размеры, указанные на габаритном чертеже выключателя в выкатном исполнении для КРУ-2-10 в техническом предложении, частично не соответствуют размерам, указанным на эскизе выкатного элемента для ячейки КВЭ-10 (КРУ2-10) приложение 1.1 к техническому заданию заказчика.6. В заявке участника отсутствует техническое описание и инструкции по эксплуатации на модули управления TER\_СМ\_16\_2(220\_1), что не соответствует п. 3.4.2. технического задания. 7. В Техническом предложении предложен выключатель с пружинным приводом, что не соответствует Техническому заданию – Приложение 1.1 п. 5 (Тип привода – ПЭВ-14).8. В Техническом предложении предложен выключатель массой от 50 до 80 кг в зависимости от исполнения, что не соответствует Техническому заданию – Приложение 1.1 п. 17 п/п 4 (Масса выключателя не более 40 кг.). |

***ВОПРОС 3 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**Признать** заявки ***ООО «Инженерное Бюро»,***  ***ООО «Таврида Электрик МСК»*** удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Страна происхождения*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** | ***Предоставление приоритета (в соответствии с ПП 925)*** |
| 1 место | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерное Бюро" ИНН/КПП 7703755745/772501001 ОГРН 1117746863013 | РФ | 2 235 550.78 (время подачи заявки 05.03.2018 15:02) | нет |
| 2 место | Общество с ограниченной ответственностью "Таврида Электрик МСК" ИНН/КПП 7701654251/771401001 ОГРН 1067746487181 |  РФ | 2 235 550.78 (время подачи заявки 05.03.2018 20:13) | нет |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:**

Общее количество членов комиссии: , 8 из них присутствовали и проголосовали:

**«За»** - члена (-ов) Закупочной комиссии

**«Против»** - члена (-ов) Закупочной комиссии

**«Воздержались»** - члена (-ов) Закупочной комиссии

**«Отсутствовали»** - члена (-ов) Закупочной комиссии

**Решение по вопросу № 4 принято**

***ВОПРОС 5 «О выборе победителя открытого запроса цен».***

 ***Признать победителем*** открытого запроса цен: ***«Выкатные элементы с модулями управления»*** для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети***»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО "Инженерное Бюро"*** ( 115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д.10) на условиях: Цена: ***2 637 949,92*** руб. (цена без НДС: ***2 235 550,78*** руб.). Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной (ТОРГ 12). Срок поставки до 31.07.2018. Гарантийный срок: 7 лет (84 месяца) с момента ввода в эксплуатацию. Гарантия на защиту от коррозии: при отсутствии мех. повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента поставки.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*(4162)397260*