Приложение № 1-1

Карта заказа

на агрегат дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием

типа АДМК-400/10 для ПС 110/10 «Чигири»

- Параметры агрегата:

| № п/п | Параметры | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип регулирования | конденсаторное |
| 2 | Номинальная мощность, кВА | 400 |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 11 |
| 4 | Номинальный ток, А | 21 |
| 5 | Диапазон регулирования тока агрегата Imin-Imax, А | 2-63 |
| 6 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| 7 | Схема и группа соединения | ZN-1/1/1-0/0 |
| 8 | Катки | Нет |
| 9 | Зажимы контактные | Да |
| 10 | Термометр манометрический | Да |
| 11 | Полная масса, не более кг | 4000 |
| 12 | Габаритные размеры конденсаторного шкафа (ВхLхH), не более мм | 1010х600х1440 |
| 13 | Габаритные размеры агрегата (фильтр нейтралеобразующий и масляный реактор - статическая индуктивность) (ВхLхH), не более мм | 1650х1350х1850 |

Дополнительные требования:

| 1 | Размещение нейтралеобразующего фильтра и статической индуктивности в одном баке | Да |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечить совместимость работы с существующим шкафом управления дугогасящими реакторами «Бреслер-0.117.060.4» | Да |