Техническое задание

на разработку проектной и рабочей документации

по объекту: «ПИР.Перевод на напряжение 110 кВ ПС 35/6 кВ «СДВ» и «БН» (в г. Хабаровске)   филиал ХЭС»

- Основание для проектирования.

1.1. Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2018-2022 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2017 № 26.

1.2. Технические условия по индивидуальному проекту на технологическое присоединение двухцепной ЛЭП 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – СДВ к ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1, приложение 1 к договору об осуществлении технологического присоединения от 23.01.2015 № 169/71-15 с утвержденными изменениями от 10.03.2017.

1.3. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Реконструкция ПС 35/6 СДВ и перевод участка КВЛ 35 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-БН №1, №2 с отпайками (Т-3, Т-4) на напряжение 110 кВ».

2. Проекты, по которым требуется координация проектных решений:

2.1 «Устройство двух линейных ячеек №№ 16, 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1».

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

-	«Земельный кодекс РФ»

-	«Градостроительный кодекс РФ»

-	 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (действующая редакция, 2016);

-	ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция, 2016);

-	ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ (действующая редакция, 2016);

-	ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция, 2016);

-	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция, 2016);

-	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 23.01.2016) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-	Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

-	ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования	к проектной и рабочей документации»;

-	ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

-	СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

-	МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

-	МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

- Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СО 153-34.20.122-2006.

- Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.121-2006.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Положение о технической политике ПАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 г., принятое приказом АО «ДРСК» № 49 от 18.02.2014.

- ПУЭ (действующее издание).

- ПТЭ (действующее издание).

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123).

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в  ЕЭС  России  (приложение 1  Приказа  ОАО «РАО «ЕЭС России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики»).

- Документация по формированию сметной документации АО «ДРСК» (размещена на официальном сайте АО «ДРСК»):

1. Порядок определения сметной стоимости работ по ТПиР, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей ЗиС. Методические указания;

2. Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания;

3. Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания.

4. Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания.

- Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

- Стандарт «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» в актуальной редакции.

- Стандарт «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» в актуальной редакции.

4. Вид строительства

4.1. Вид строительства – реконструкция подстанции.

5. Наименование выполняемых работ.

- Реконструкция ПС 35/6 кВ СДВ с переводом на напряжение 110 кВ

- Перевод КВЛ 35 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – БН №1, №2 с отпайками (Т-3, Т-4) на напряжение 110 кВ на участке от Хабаровской ТЭЦ-1 до ПС 110/35/6 кВ СДВ.

- Реализация временного электроснабжения ПС 35/6 кВ БН, ПС 35/6 НС, ПС 35/6 Прибрежная от КРУН-35 кВ ПС 110/35/6 кВ СДВ.

6. Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг)

6.1. Получить сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект(ы) недвижимости, сведения ИСОГД (Раздел V: документация по планировке территорий, Раздел VI: изученность природных и техногенных условий, Раздел VII: изъятие и резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд, Раздел VIII: сведения о документах, картах (схемах), копии которых помещены в дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке, Раздел IX: геодезические и картографические материалы, Раздел X: иные сведения (выписка владельцев инженерных сетей, информация о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения).

6.2. В случае отсутствия или недостаточности сведений из ИСОГД, запрошенных в соответствии с п.6.1. настоящего ТЗ, выполнить инженерные изыскания, в том числе инженерно-геодезические в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений), инженерно-геологические, инженерно-экологические.

Инженерные изыскания, предусмотренные п. 6.1.2, выполнить на территории Индустриального района в границах полосы отвода объекта.

6.3. Согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с Заказчиком, а также с заинтересованными сетедержателями, землепользователями, получить технические условия (при необходимости).

6.4. Сдать отчеты в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

6.5. На основании сведений, указанных в п. 6.1, результатов инженерных изысканий, подготовить и обеспечить утверждение проекта внесения изменений в проект межевания территории Индустриального района г. Хабаровска.

6.6.Обеспечить получение предварительного согласования предоставления земельного участка в аренду в Администрации г. Хабаровска.

6.7.  В соответствии с утвержденным проектом межевания территории (п. 6.1.7 настоящего ТЗ) осуществить образование земельных участков (частей земельных участков):

6.7.1. для земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, изготовить межевой план на образуемый земельный участок;

6.7.2.  для земельных участков, находящихся в частной собственности, государственной и муниципальной собственности, находящихся в пользовании третьих лиц изготовить межевой план на образуемую часть или части земельного участка для установления сервитута.

6.7.3. Обеспечить проведение государственного кадастрового учета - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об образуемом земельном участке или земельных участках, либо образуемой части или частях земельного участка;

6.8. Подготовить и согласовать в соответствующих муниципальных образованиях подеревную схему и Перечетную ведомость сносимых зеленых насаждений.

6.9. Подготовить и согласовать с органом местного самоуправления Расчет платы за снос зеленых насаждений.

6.10. Разработать и согласовать с Заказчиком основные технические решений.

6.11. Разработать и согласовать с Заказчиком проектно-сметную документацию.

6.12. Разработать и согласовать с Заказчиком рабочую документацию.

6.13. Обеспечить проведение не государственной экспертизы проектно-сметной документации.

6.14. Получить положительное заключение не государственной экспертизы проектно-сметной документации.

6.15. По результатам выполненных работ, указанных в п.п 6.1.-6.14. настоящего Технического задания, представить заказчику:

6.15.1. Сведения, предусмотренные п. 6.1. настоящего ТЗ, на бумажном носителе в 1 экз.

6.15.2. Согласованные отчеты по инженерным изысканиям, предусмотренные п.п. 6.2 - 6.4. (*.dwg, *.pdf с возможностью копирования текста).

6.15.3. Утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания), предусмотренную п 6.5. в формате (*.dwg, *.dxf, *.mid, *.mif, 1 экз. на бумажном носителе).

6.15.4. Решение органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду, предусмотренное        п. 6.6 на бумажном носителе.

6.15.5. Межевые планы земельных участков, в соответствии с п. 6.7.1, 6.7.2 настоящего ТЗ, в электронном виде (на CD-диске) в формате *xml..

6.15.6. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в соответствии с п.6.7.3 настоящего ТЗ, на бумажном носителе в 1 экз.

6.15.7. Согласованную с органом местного самоуправления подеревную схему и перечетную ведомость сносимых зеленых насаждений, в соответствии с п. 6.8. настоящего ТЗ, на бумажном носителе в 1 экз.

6.15.8. Согласованный с органом местного самоуправления расчет платы за снос зеленых насаждений, в соответствии с п. 6.9. настоящего ТЗ. на бумажном носителе в 1 экз.

6.15.9. Согласованные с заказчиком основные технические решения, в соответствии с п. 6.10. настоящего ТЗ. на бумажном носителе в 4 экз., в формате (*.dwg, *.pdf с возможностью копирования текста).

6.15.10. Согласованную с заказчиком проектно-сметную документацию (стадия «Проект», стадия «Рабочая документация», в соответствии с п.п. 6.11, 6.12. настоящего ТЗ., на бумажном носителе в 4 экз., в эл. виде в формате (*.dwg, *.pdf с возможностью копирования текста).

6.15.11. Положительное заключение не государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в соответствии с п. 6.14. настоящего ТЗ. на бумажном носителе в 4 экз.

6.16. Для осуществления действий, предусмотренных настоящим техническим заданием, АО «ДРСК», предоставляет подрядной организации доверенность (при необходимости). Доверенность выдается на основании письменного запроса подрядчика.

7. Основные характеристики проектируемых ПС и линий электропередачи:

Таблица 1. Основные характеристики проектируемой ПС 110/35/6 кВ СДВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110/35/6 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС | В соответствии с техническими требованиями |
| Тип и схемы каждого РУ | РУ 110 кВ - № 110-4Н; РУ 35 кВ, РУ 6 кВ – уточнить проектом |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | Определить проектом |
| Оперативный ток | Постоянный. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2*40 МВА, оснащенные устройством РПН |
| Устройство РПН | Тип и параметры определить при проектировании |
| Вид обслуживания | Определить проектом |
| Ток 3-х фазного КЗ при работе одного трансформатора | Определить проектом |
| Тип выключателей РУ-110 кВ | Элегазовые |
| Тип выключателей РУ-35 кВ | Вакуумные |
| Тип выключателей РУ-6 кВ | Вакуумные |
| Возможность расширения | Определить проектом для каждого РУ |
| Система собственных нужд | Определить проектом |
| Релейная защита и автоматика, ПА | Определить проектом |
| АИИС КУЭ | Определить проектом |
| Система связи | Определить проектом |

Примечание: необходимо предусмотреть установку (временную) дополнительного трансформатора 3Т напряжением 35/6 кВ, мощностью 16 МВА, для возможности выполнения реконструкции без ограничения электроснабжения потребителя.

Таблица 2. Основные характеристики ЛЭП 110 кВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |
| Передаваемая мощность | Определить проектом |
| Количество цепей | две |
| Длина трассы | Определить проектом |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить проектом |

Примечание: произвести перевод двухцепного участка КВЛ 35 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – БН №1, №2 (Т-3, Т-4) на напряжение 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 до опоры 4 в районе ул. Световая – ул. Урицкого – ул. Центральная в кабельном исполнении.

8. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:

8.1. Для ПС:

-  выбор оптимального подключения к сети 6, 35, 110 кВ с предварительным согласованием с Заказчиком решений;

- принципиальную электрическую схему с пояснительной запиской, с предварительным согласованием с Заказчиком решений по типам оборудования;

- технические требования к оборудованию (трансформаторы, выключатели, разъединители и т.д.);

- конструктивные и компоновочные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

  - решения по уровню изоляции, защите оборудования от перенапряжений;

  - схемные решения по ограничению токов короткого замыкания (т.к.з.);

-	решения по противопожарным системам;

- прочие разделы проектно-сметной документации (постановление Правительства РФ от 16.02.08г. № 87 «О составе разделов проектно-сметной документации, требование к их содержанию»).

8.2. Для кабельного исполнения линии:

Технические решения по выбору типа силового кабеля и ВОК, согласовать с заказчиком.

8.3. Рассмотреть и уточнить принципы РЗА и ПА по выбранному варианту присоединения ПС к сети 6, 35, 110 кВ.

- Совмещенную схему распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

- Структурно-функциональные схемы устройств РЗА присоединений с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов.

- Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗ и ПА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:

- требуемого количества ступеней резервных защит ЛЭП и места их установки и направленности;

- Общие технические требования к устройствам РЗ, ПА, и шкафам отдельным томом (разделом).

- Организацию двух взаиморезервирующих каналов ПА на ПС 110 кВ СДВ от Хабаровской ТЭЦ-1;

- Реализацию управляющих воздействий (отключение и включение нагрузки) при прохождении соответствующих команд ОН;

- На стадии ОТР необходимо определить и согласовать с Филиалом АО «ДГК» «Хабаровская генерация» вариант реализации закупки и монтажа оборудования ПА на Хабаровской ТЭЦ-1.

Основные организационно-технические решения по РЗА на проектируемых ПС в соответствии с ТТ (отдельным томом, разделом).

8.4. Основные организационно-технические решения по автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) выполнить в соответствии с техническими требованиями отдельным томом (разделом), в котором представить:

-	схему объемов учета электроэнергии;

-	схему подключения вторичных цепей ТТ, ТН;

-	схему подключения интерфейсных цепей приборов учета;

-	схему расположения оборудования АИИС КУЭ в ОПУ, ШУ, и т.д. с разводкой кабеля;

-	согласованную структурную схему организации связи АИИС КУЭ: основного и резервного канала;

-	кабельный журнал;

-	структурную схему АИИС КУЭ с кратким описанием порядка взаимодействия уровней ИИК, ИВКЭ с учётом порядка сбора данных (при модернизации, расширении АИИС КУЭ подстанции на структурной схеме АИИС КУЭ выделить новые (вновь вводимые) каналы измерений);

-	спецификация оборудования;

-	опросные листы на оборудование АИИС КУЭ.

- Тип приборов учета, УСПД и их спецификацию определить в проекте и согласовать с Заказчиком.

8.5. Организационно-технические решения по системам телемеханики, связи на проектируемых ПС в соответствии с ТТ (отдельным томом, разделом).

В составе раздела 8.5 необходимо разработать:

- решения по обмену оперативной технологической информацией с Филиалом АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ по двум независимым каналам связи, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине;

-	таблицы информационных потоков с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи, по которым организуются независимые каналы;

-	структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи (отдельно для каждой из систем), а также общая структурная схема связи с отображением маршрутов прохождения независимых каналов связи между ПС 110 кВ СДВ и ДП Хабаровского РДУ;

- перечень точек измерения и объем передаваемой телеинформации на ДП Хабаровского РДУ, при этом должна быть обеспечена наблюдаемость фактической нагрузки, подключенной к устройствам ПА (кроме АЧР).

8.6. В состав раздела включить описание перечня аналоговых сигналов, собираемых и обрабатываемых ССПИ, обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в ССПИ, решения по обмену оперативной технологической информацией с ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ.

8.7. Решения по организации электропитания систем РЗ, ПА, ТМ, систем связи и других систем, включая:

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;

- схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН;

- выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

8.8. Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом (при необходимости).

8.9. Работы по демонтажу предусмотреть в отдельном томе.

8.10. Расчет эффективности инвестиций;

8.11. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, с технологическими решениями, график поставки и схему транспортировки оборудования с учетом минимального времени отключения потребителей.

8.12. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, сметную документацию в формате MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», схемы на КПТ в формате dwg (mid, mif), а межевой план в формате, требуемом Росреестром.

8.13. Материалы проекта в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование и утверждения руководством АО «ДРСК». Согласовать проектную и рабочую документацию с Филиалом АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ.

9. Особые условия.

9.1. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

9.2. Проектные решения и сметные расчеты по каждому объекту выполнить отдельными томами.

9.3. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. Разработать декларацию пожарной безопасности с расчетом оценки пожарных рисков (в соответствии с ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

9.4. Для рассмотрения и согласования ОТР и проектно-сметную документацию необходимо предоставить Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» г. Хабаровск.

9.5. После рассмотрения и согласования проектно-сметной документации с АО «ДРСК», проектировщик в день завершения работ, указанный  в календарном плане, одновременно направляет в филиал АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС»              г. Хабаровск  Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажных  носителях и по 1 (одному) экземпляру проектно-сметной документации в электронном  виде (на CD)  в АО «ДРСК» г. Благовещенск и  филиал  «Хабаровские ЭС».

9.6. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования Заказчиком и Филиалом АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ.

9.7. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

Таблица 3 Форматы документации

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar |

10. Требования к выполнению сметных расчетов.

10.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства (Приложение 2 к Техническому заданию), решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК»:

10.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

10.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

10.1.3. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

10.2.	При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

10.3. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

10.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

10.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) и индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края).

10.3.3. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

10.3.3.1. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

10.3.3.2. Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

10.4. 	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

10.5.При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

10.6 При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

10.7. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

10.8. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

10.9. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

11. Требования к Участнику закупки.

11.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих инженерные изыскания и проектирование, зарегистрированном в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

11.2. Наличие у юридического лица (индивидуального предпринимателя) статуса членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено статьей 47 ГрК РФ.

11.3. Наличие у юридического лица (индивидуального предпринимателя) статуса членства в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено статьей 48 ГрК РФ.

11.4. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда определяется стоимостью проектных и изыскательских работ по договору и не учитывает стоимость товара, оборудования, поставка которого планируется в рамках договора.

11.5. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств определяется наличием оплаченного взноса исходя из общей стоимости договора.

11.6. В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г N 58 (содержащую сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

11.7. Весь комплекс работ по выполнению проектно-сметной документации должен выполнятся силами Участника, без привлечения субподрядных организаций.

12. Начало выполнения работ

Начало выполнения работ – 2018 год

13. Сроки выполнения проектной и рабочей документации:

Начало – с момента заключения договора.

Окончание – 31.12.2018 г.

14. Заказчик:

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Приложение:

- Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Реконструкция ПС 35/6 СДВ и перевод участка КВЛ 35 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-БН №1, №2 с отпайками (Т-3, Т-4) на напряжение 110 кВ»;

- Методика определения сметной стоимости в 1 экз.

Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.