Приложение 1-1

Опросный лист для заказа   реактора

# Однофазного масляного заземляющего дугогасящего

# РЗДСОМ-620/35 УХЛ1

Количество: 2 шт.

Объект: ПС 110кВ «Береговая»

| № п/п | Наименование параметра | Необходимое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заводской тип (марка) | РЗДСОМ |
| 2 | Тип регулирования | ступенчатое |
| 3 | Номинальная мощность, кВА | 620 |
| 4 | Номинальное напряжение рабочей обмотки, кВ | 38,5/√3 |
| 6 | Номинальное напряжение сигнальной обмотки, кВ | 0,1 |
| 7 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 8 | Предельные токи реактора | 25—12,5 |
| 9 | Тип встроенных трансформаторов тока | ТВЭ-35-25 |
| 10 | Коэффициент трансформации встроенных трансформаторов тока | 75/5 |
| 11 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| 12 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 |
| 13 | Тип изоляции вводов | фарфор |
| 14 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (ГОСТ 9920-89), см/кВ, не менее | 2,25 |
| 15 | Срок службы, лет, не менее | 25 |
| 16 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |
| 17 | Наличие декларации о соответствии | да |
| 18 | Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз. | да |
| 19 | Технический паспорт | да |