Приложение № 1 к заявки  №  1175.1

от «____» ______________ 2018 г.

- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»

(АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»)

_____________________________________________________________________________________________

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, ЕАО,  679011, Россия  Тел/факс (42622) 22-7-18  E-mail: doc@eao.drsk.ru

ОГРН  1052800111308, ИНН 2801108200, КПП  790102001

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя директора - главного инженера

филиала «Электрические сети ЕАО»

________________ А.В. Демьянов

« 12 » февраля 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ:  «Комплексное обследование производственных зданий и сооружений филиал ЭС  ЕАО»

Содержание:

1. Общие положения;

2. Сведения о состоянии и характеристики зданий;

3. Подготовительные работы и проведение самого обследования;

4. Требования к выполнению работ;

5. Требования к участнику;

6. Правила контроля и приемки работ;

7. Требуемые сроки выполнения работ;

8. Гарантии исполнения работ.

- Общие положения.

С целью оценки технического состояния зданий, в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229, необходимо выполнение видов работ по комплексному обследованию зданий, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, для оценки их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала.

- Сведения о состоянии и характеристики зданий.

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Год постройки | Основные характеристики здания | Основание для проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-бытовой корпус инв. № ЕО0005027 | г. Биробиджан, ул. Черноморская 6. | 1975 | Объем: 6444 м3 Фундамент: ж/б сваи ростверк Стены: ж/б панели Перекрытие: ж/б плиты Крыша: металлическая 4 этажа Высота здания 15,2м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС. |
| 2 | Производственный корпус базы | г. Биробиджан, ул. Черноморская 6. | 1975 | Объем: 14802 м3 Фундамент: ж/б сваи ростверк Стены: керамзитобетонные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: металлическая 1 этаж Высота здания 6,55м |  |
| 3 | Склад инв. № EO0043578 | г. Биробиджан ул. Шолом-Алейхема, 40 | 1953 | Объем: 327 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: деревянные Крыша: шифер 1 этаж Высота здания 3,45м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС. |
| 4 | Здание Управление Городского РЭC инв. № HB002253 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6. | 1955 | Объем: 4462 м3 Фундамент: ж/б блоки Стены: кирпичные Перекрытие: дерево Крыша: шифер 2 этаж Высота здания 6,7м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС. |
| 5 | Здание центрального склада лит. «В» инв. № ЕО0001387 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 | 1990 | Объем: 756 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Крыша: шиферная. 1 этаж Высота здания 4,2 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС. |
| 6 | Здание ТП 6 /0,4 кВ № 27 инв. № EO0012555 | г. Биробиджан, ул. Косникова. | 1940 | Объем: 164 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 1 этаж Высота здания 5,9м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС. |
| 7 | ЗданиеТП 6/0,4кВ № 8 инв. № EO0004973 | г. Биробиджан, пер. Аремовский, 10 | 1973 | Объем: 332 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 2 этаж Высота здания 8,4 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 8 | Здание ТП 6/0,4кВ № 71 инв. № EO0004998 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 | 1953 | Объем: 174 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 2 этажа Высота здания 8,5 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 9 | Здание ТП 6/0,4кВ № 89 инв. № ЕО0005006 | г. Биробиджан, ул. Миллера, 24П | 1987 | Объем: 234 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 1 этаж Высота здания 4,94м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 10 | Здание 6-10/0,4кВ № 195 инв. № EO0005068 | г. Биробиджан, ул. Советская, 70 | 1983 | Объем: 232 м3 Фундамент: ж/б Стены: ж/б панель Перекрытие: ж/б плиты Крыша: металлическая 1 этаж Высота здания 4,85м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 11 | Здание ТП 6/0,4кВ № 194 инв. № ЕО0005067 | г. Биробиджан, ул. Широкая, 6П | 1983 | Объем: 184 м3 Фундамент: ж/б Стены: ж/б панель Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шиферная 1 этаж Высота здания 4м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 12 | Здание ТП 10/0,4кВ № 193 инв. № ЕО0005066 | г. Биробиджан, ул. Широкая, 14П | 1983 | Объем: 213 м3 Фундамент: бетонный-ленточный Стены: ж/б панели, Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 1 этаж Высота здания 4,5 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 13 | Здание ТП 6/0,4кВ № 192 инв. № ЕО0005065 | г. Биробиджан, ул. Невская, 8П | 1983 | Объем: 230 м3 ж/б ленточный Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 1 этаж Высота здания 4,5 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 14 | Здание ТП 6/0,4кВ № 191 инв. № ЕО0005064 | г. Биробиджан, ул. Советская , 64 П | 1983 | Объем: 235 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 1 этаж Высота здания 4,5 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 15 | Здание ТП 6/0,4кВ № 205 инв. № ЕО0005073 | г. Биробиджан, пер. Аремовский, 33 П | 1984 | Объем: 314 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные. Перекрытие: ж/б плиты. Крыша: двухскатная шиферная, 1 этаж, Высота здания: 6,35м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 16 | Здание ТП 6/0,4кВ № 301 инв. № ЕО0005080 | г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, 40П | 1985 | Объем: 278 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпич Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 2 этажа Высота здания 4,2 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 17 | Здание ТП 6/0,4кВ № 322 инв. № ЕО0005084 | Биробиджанский р-он, с. Птичник, ул. 40 Лет Октября | 1987 | Объем: 223 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпич Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 1 этаж Высота здания 4,35м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 18 | Здание ТП 6/0,4кВ № 332 инв. № EO0005035 | г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 12П | 1996 | Объем: 157 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпич Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 1 этаж Высота здания 4,35м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 19 | Здание ТП 6/0,4кВ № 604 инв. № ЕО0005107 | г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 5П | 1986 | Объем: 298 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: двухскатная шиферная, 1 этаж. Высота здания: 5,85м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 20 | Здание ТП 6/0,4кВ № 600 инв. № ЕО0005106 | г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 3П | 1986 | Объем: 299 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: металлическая, 1 этаж Высота здания: 6,45м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 21 | Здание ТП 6/0,4кВ № 353 инв. № ЕО0005091 | г. Биробиджан, ул. Набережная, 30П | 1986 | Объем: 206 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпич. Перекрытие: ж/б плиты Крыша: двухскатная шиферная, 1 этаж Высота здания 4,35м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 22 | Здание ТП 6/0,4кВ № 333 инв. № ЕО0005085 | г. Биробиджан, ул. кавалерийская, 11П | 1986 | Объем: 226м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: односкатная шиферная 1 этаж Высота здания 4,5 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 23 | Здание ТП 6/0,4кВ № 204 инв. № ЕО0005016 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, 32П | 1986 | Объем: 236 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 2 этажа Высота здания 4,55м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 24 | Здание ТП 6/0,4кВ № 198 инв. № ЕО0012519 | г. Биробиджан, ул. Карла -Маркса, 20 | 1986 | Объем: 219м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: односкатная шиферная, 1 этаж. Высота здания 4,3 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 25 | Здание ТП 10/0,4кВ № 185 инв. № ЕО0004980 | г. Биробиджан, пер. Московская, 7 | 1986 | Объем: 300 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: односкатная, шиферная. 1 этаж. Высота здания 4 м. | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 26 | Здание ТП 6/0,4кВ № 149 инв. № ЕО0005054 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19П | 1968 | Объем: 136 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпич. Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 1 этаж Высота здания 3,2 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 27 | Здание ТП 6/0,4кВ № 11 инв. № ЕО0043721 | г. Облучье, Пашковское шоссе, 1км. | 1962 | Объем: 133м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпич. Перекрытие: ж/б плиты Крыша: металлическая 2 этажа Высота здания 4,9 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 28 | Здание ТП 6/0,4кВ № 17 инв. № ЕО0043723 | г. Облучье, ул. Тварковского, 8а | 1964 | Объем: 89 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные. Перекрытие: ж/б плиты. Крыша: односкатная шиферная, 1 этаж. Высота здания 6 м. | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 29 | Здание ТП 6/0,4кВ № 1 Инв № ЕО0043728 | г. Облучье, ул. Солнечная | 1970 | Объем: 136 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты. Крыша: односкатная металлическая, 1 этаж. Высота здания 3,7 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 30 | Здание ТП 6/0,4кВ № 8 инв. № ЕО0043720 | г. Облучье, ул. Пролетарская, 11 | 1972 | Объем: 140 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты. Крыша: односкатная шиферная. 1 этаж. Высота здания 3,9 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 31 | Здание Монтерского пункта инв. № EO0044051 | Октябрьский р-он, с. Благословенное, ул. Ленина, ½. | 1991 | Объем: 180 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные Перекрытие: ж/б плиты Крыша: двухскатная шиферная, 1 этаж. Высота здания 2,93м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 32 | Гараж инв. № ЕО0004162 | Облученский р-он, п. Теплоозерск, ул. Лазо, 7а. | 1968 | Объем: 3559 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпич. Перекрытие: ж/б плиты Крыша: шифер 1 этаж Высота здания 4,5 м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 33 | Здание ТП 6/0,4кВ № 75 инв. № ЕО0004995 | Ленинский р-он, с. Ленинское, пер. Почтовый, 2П | 1969 | Объем: 194 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпич. Перекрытие: ж/б плиты Крыша: односкатная шиферная, 1 этаж. Высота здания 4,03м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |
| 34 | Здание ТП 6/0,4кВ № 316 инв. № ЕО0003552 | Ленинский р-он, с. Ленинское, ул. Кагыкина, 2П | 1978 | Объем: 178 м3 Фундамент: ж/б Стены: кирпичные, 1 этаж. Перекрытие: ж/б плиты Крыша: односкатная шиферная, Высота здания 3,76м | ПТЭ п. 2.2., пп. 2.2.1., акт технического осмотра ЗиС |

- Подготовительные работы и проведение самого обследования:

Комплексное обследование проводится в  два этапа:

На первом этапе проводятся сбор и подготовка данных, необходимых для установления объемов, видов работ, их очередности при проведении обследования, а также:

- изучение технической документации (проектной, исполнительной и эксплуатационной), инженерно-геологических условий, результатов наблюдений за осадкой и деформациями, уровнем подземных вод и других специальных наблюдений, результатов предыдущих обследований отдельных сооружений и конструкций, научных исследований, сведений о проведенных ремонтах, реконструкциях, усилениях и т.д.;

- предварительный осмотр объектов;

- оценка условий и особенностей эксплуатации (наличия температурных воздействий, динамических нагрузок, агрессивных сред, увлажнения и т.д.);

- определение возможности доступа к конструкциям (использование мостовых кранов, технологических площадок, устройство необходимых лесов, необходимость отключения энергоносителей и т.д.);

- выявление участков и зон с наибольшей степенью износа, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии.

На втором этапе (проведение обследования) должны быть выполнены:

- определение пространственного положения строительных конструкций, их фактических сечений, состояния соединений;

- проверка соответствия строительных конструкций проектной документации и требованиям нормативных документов с выявлением дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций, составлением ведомостей и карт дефектов и повреждений;

- уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий;

- определение фактических физико-механических свойств материалов конструкций;

- проверка состояния фундаментов в случае выявления деформаций каркаса здания, неравномерной осадки, снижения несущей способности грунтов основания;

- поверочные расчеты при выявлении недопустимых отклонений, дефектов и повреждений, снижении свойств материалов и повышении нагрузок;

- разработка технических решений по восстановлению работоспособного состояния конструкций, обеспечивающего безопасную промышленную эксплуатацию.

Заключение по итогам обследования технического состояния объекта включающее  в себя:

- оценку технического состояния (категорию технического состояния) в соответствии с НТД;

- материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);

- Разработка рабочих чертежей, составление спецификации на усиление отдельных элементов строительных конструкций здания (если необходимо).

- Требования к выполнению работ.

4.1 Весь комплекс работ по обследованию зданий и сооружений должен отвечать требованиям:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 года № 384-ФЗ.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

- СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии.

- СП 17.13330.2011 Кровли.

- СП 29.13330.2011 Полы.

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- МДС 13-20.2004 "Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию"

4.2 Общие условия безопасности труда и производственной санитарии при выполнении работ обеспечивает заказчик.

- Требования к участнику.

5.1 Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Для подтверждения соответствия данному требованию, Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации оформленную по форме установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями полученную не более чем за месяц до даты подачи заявки Участника.

Членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 4.1. ст.48 ГрК РФ.

  - Наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля. Для подтверждения соответствия данному требованию, Участнику необходимо предоставить копию свидетельства об аттестации ЛНК.

- Правила контроля и приемки работ.

Приемка выполненных объемов работ осуществляется поэтапно, по каждому этапу выполненных работ исполнитель дает краткий отчет. Итоговым документом выполненных работ, является технический отчет с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности зданий.

- Требуемые сроки выполнения работ.

Сроки выполнения  указанных работ: с мая  2018  по август 2018 г.

- Гарантии исполнения работ.

Исполнитель работ должен гарантировать качество работ и их окончание в согласованный срок. Гарантийный срок выполненных работ должен быть не менее  24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта сдачи – приемки работ.