Техническое задание на закупку: Комплектные Трансформаторные Подстанции способом Открытого Запроса Предложений на ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1. Оборудование должно соответствовать требованиям Приложения № 1.

2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)- участник должен подтвердить обозначенные условия в техническом предложении закупочной документации.

2.1. Оплата за поставленную продукцию и период поставки осуществляется в соответствии с проектом договора.

3.Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями) – участник должен подтвердить обозначенные условия в техническом предложении закупочной документации:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть 2017г.- 2018г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях № 2, 3.

3.3. Нормативный срок службы оборудования должен быть не менее 25 лет.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

3.5. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- силовой трансформатор должен иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96.

- КТП, КМТП, СТП должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96.

3.6. В составе заявки представить отсканированные копии:

3.6.1. Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной, согласно Федерального закона № 184-ФЗ, испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.6.2. Протоколов испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2014 «Свод правил строительства в сейсмических районах»).

3.6.3. Протоколы периодических испытаний в соответствии с п. 5.3 ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ», в объеме, указанном в п. 3.4, 3.13, 3.22 ГОСТ 14695-80.

3.7. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии:

3.7.1. ТУ, в соответствии, с которыми выпускается оборудование.

3.7.2. Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами.

3.7.3. Техническое описание.

3.7.4.  Инструкция по эксплуатации оборудования.

3.7.5. Электрические схемы предлагаемых КТП, КМТП, СТП.

3.7.6. Подробный опросной лист на поставляемое оборудование.

3.7.7. Спецификацию оборудования согласно Приложению № 3. Комплектность предлагаемого к поставке КТП, КМТП, СТП для каждого объекта будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложением № 3.

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемой продукции или документы, указанные в п.3 Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.8. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев и распространяется на КТП, КМТП, СТП, силовые трансформаторы, шкафы КРУ, НКУ, а также на встроенное в них оборудование. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.9. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента поставки.

3.10. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.11. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация», «технические условия». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования согласно Приложениям № 1, 2, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).

В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*4.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика (mto5@drsk.ru) письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данного оборудования.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 2.11.7 документации о закупке.

Общие требования к КТП, МТП, СТП

|  | Характеристики оборудования | Требуемые | Предлагаемые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП, КМТП, СТП должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80. | да |  |
| 2 | Столбовые трансформаторные подстанции (СТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.36(и) ("Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25-63кВА столбового типа"). | да |  |
| 3 | Мачтовые трансформаторные подстанции (КМТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.07(и) ("Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25 до 250 кВА мачтового типа"). | да |  |
| 4 | Материал корпуса КТП должен быть выполнен из стали толщиной не менее 2 мм. | да |  |
| 5 | Корпус КТП должен быть окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями IV класса стойкости | да |  |
| 6 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее | 10 лет |  |
| 7 | Соединение в СТП и КМТП между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты выполнить одним из следующих проводников СИП2, СИП4, АВВГ | в соответствии с опросными листами к техническим заданиям |  |
| 8 | Отходящие от автоматических выключателей проводники до низковольтной приемной траверсы КТП | СИП2, СИП4 |  |
| 9 | Провод в месте прохождения сквозь корпус КТП на низковольтную приемную траверсу КТП необходимо защитить от повреждений. | требуется указать способ защиты |  |
| 10 | В КТП типа «киоск» между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать только жесткую ошиновку | медные шины, алюминиевые шины |  |
| 11 | В КТП должна быть реализована токовая защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети НН 0,4 кВ (п. 3.2.66. ПУЭ 7-издание). | да |  |
| 12 | В КТП установить ОПН-10 кВ и ОПН-0,4 кВ. | да |  |
| 13 | Крепежные изделия для установки силового трансформатора должны быть унифицированы и подходить без переделки для любого устанавливаемого силового трансформатора, который допускается к установке в КТП. | да |  |
| 14 | Аппарат для управления сетью наружного освещения должен быть защищен от осадков и источников постороннего света и иметь выдержку времени. | фотореле |  |
| 15 | Петли в конструкции дверей КТП. | внутренние петли |  |
| 16 | Для запирания дверей КТП применить | Трехточечное запирающее устройство, унифицированные внутренние замки |  |
| 17 | Оснастить необходимыми блокировками, (блокирующими замками) препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении согласно ПТЭ РФ п.5.4.10, узлы КТП: - привод главных ножей выключателя нагрузки с вводным выключателем 0,4 кВ; - привод заземляющих ножей выключателя нагрузки с дверцами отсека ВН (при наличии) и дверцами трансформаторного отсека. | да |  |
| 18 | КТП необходимо укомплектовать разъединителями, в которых контакт подвижной колонки соединен с контактным выводом посредством гибкой связи. | в соответствии с опросными листами к техническим заданиям |  |
| 19 | В КТП типа «киоск», в которых по техническому заданию коммутационный аппарат со стороны 10 кВ устанавливается внутри КТП в ячейках типа КСО, в отсеке ВН, необходимо вместо разъединителей устанавливать выключатели нагрузки | ВНА(П)-10 ВНР(П)-10 |  |
| 20 | Силовые трансформаторы типа ТМГ | в соответствии с опросными листами к техническим заданиям |  |
| 21 | В случае если, в опросных листах при заказе КТП, не будет прописан ток уставки срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей 0,4 кВ, то по умолчанию в КТП должны устанавливаться автоматические выключатели 0,4 кВ с током уставки срабатывания электромагнитных расцепителей равным (п. 7.3.139 ПУЭ 7-издание): |  |  |
| 21.1 | для КТП предназначенных для установки в городской черте не более 4-х номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 4 *Iн; | да |  |
| 21.2 | для КТП предназначенных к установки в сельской местности не более 7-ми номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 7 *Iн; | да |  |
| 22 | В трансформаторном отсеке КТП предусмотреть достаточное количество вентиляционных отверстий, защищенных от пыли и осадков. | да |  |
| 23 | В КТП типа «киоск» во всех отсеках предусмотреть болты заземления, выполненные сварным соединением к раме КТП, для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора. | да |  |
| 24 | При использовании в ячейках типа КСО, телемеханики и т.п. необходимо предусмотреть обогрев. | да |  |
| 25 | Автоматические выключатели НН необходимо применять с регулируемым расцепителем для защиты от тока перегрузки и тока короткого замыкания. | да |  |
| 26 | Место установки проходных изоляторов на крышке короба РУ ВН. Для предотвращения попадания влаги в местах крепления изолятора к крышке короба применить один из способов: - Место крепления исполнить выше поверхности крышки на 5-8 мм (наплыв, штамповка); - Крышку короба РУ ВН выполнить из стали толщиной не менее 6 мм. | Указать способ исполнения 1 или 2 |  |
| 27 | Климатическое исполнение ТП УХЛ 1 | да |  |
| 28 | Климатическое исполнение трансформаторов УХЛ 1 | да |  |
| 29 | Степень защиты ТП IP - не ниже | IP34 |  |
| 30 | Воздушный ввод ВН и выход НН | В отдельных коробах с возможным доступом для замены изоляторов и шин. |  |
| 31 | Для обеспечения герметичности воздушного ввода, фланцы для крепления шкафов ВН и траверс НН, должны крепиться к крыше КТП путём сварного соединения. Шов должен быть сплошным. | да |  |
| 32 | Предусмотреть установку трансформаторов тока на вводах и на всех отходящих фидерах с номиналами, соответствующими номиналам защитных устройств. Выполнить проверку по условиям, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение принять в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки | да |  |
| 33 | Крепление внутренних перегородок выполнить на клепках или болтовых соединениях | да |  |
| 34 | Обеспечить герметическое соединение «металлический корпус – фланец проходного изолятора» без герметика | да |  |
| 35 | Пол в КТПН должен быть выполнен из рифлёного металла поверх металлических швеллеров каркаса во всех отсеках. | да |  |
| 36 | Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом. | да |  |
| 37 | Соответствие оборудования требованиям сейсмостойкости по шкале MSK-64, не менее | 7 баллов |  |