«Утверждаю»

Гл. инженер СП ПЦЭС

А.В. Бердников

"_____" ________________ 2017 г.

И.о. начальника СТП Мелихову И.В.

от Главного инженера Уссурийского РЭС Николаева Н.С.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата ТекущаяДата г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № 3308/17

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 35/10 кВ «Борисовка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «Моргородок» СТП-40кВА «Топа» ВЛИ-0,4 кВ, № опоры определить после строительства.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 350 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 390 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  | 8 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 3 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  | СИП-3 1х50 |  | 408 |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛНДз-400 |  | 1 |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 120 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.) *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 3 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х50+1х70 |  | 126 |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | * | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  |  |  | СТП-25 кВА |  | 1 |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | ТМГ-25 кВА |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:  Строительство ЛЭП-10 кВ с установкой промежуточной опоры в пролете опор №№ 42-43 ВЛ-10 кВ Ф-7 от ПС 35/10 кВ Борисовка. Опоры №№ 6-7 проектируемой ЛЭП-10 кВ выполнить с завышенными траверсами (переход через дорогу). Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границ участка заявителя. Ближайшая точка 0,4 кВ находится в РУ-0,4 кВ ТП №20035 «Благодать» и протяженность строительства ЛЭП-0,4 кВ от данной ТП в обход участков других собственников составит более 700 м.

Гл. инженер УРЭС                                                               ______________                           Николаев Н.С.

должность                                                                            подпись                                            ФИО

«04» октября 2017 г.