ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН

Объект: часть жилого дома; квартира: Приморский край, Хорольский р-он, с. Вознесенка для заявителей Буткевич П.Я., Малиночка Н.А., Радецкий И.П., Кудринский Н.Н., Симерчанский А.В., Сенькевич М.П., Симерчанская Л.П., Ивкин С.В., Ярыга Н.М., Летучих А.В., Кожина А.И., Меркулов Ю.Н., Шелудько Н.А

(полное наименование объекта и под какого заявителя)

| Тип подстанции |  | КТПН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |  | Характеристика |
| 1 | Мощность подстанции кВА |  |  | 250 |
| 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ |  |  | 6 |
| 3 | Исполнение вводов-выводов ВН-НН 1. Воздушное-воздушное (ВВ), 2. воздух-кабель (ВК) 3. Кабель-кабель (КК) 4. Кабель-воздух (КВ) |  |  | ВВ |
| Распределительные устройства высокого напряжения (РУВН) |  |  |  |  |
| 4 | Наименование |  | Тип | Количество |
|  | Ввод №1 |  |  |  |
|  | Ввод трансформатор |  |  |  |
| 5 | Плавкие вставки |  | ПКТ 102-6-50-31,5У3 | 3 |
| 6 | Ограничители перенапряжения |  | ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ 1 | 3 |
| 7 | Разъединитель |  | РЛДЗ 6/400 УХЛ1 | 1 |
| Трансформаторная камера |  |  |  |  |
| 8 | Наименование |  | Тип | Количество |
|  | Трансформатор силовой |  | ТМГ-250/6/0,4 УХЛ-1(схема и группировка соединения обмоток ВН-НН Y/Y-0) | 1 |
| Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | Тип | Количество |
| 9 | 9.1 Вводной рубильник |  | ВА88-37 400А | 1 |
| 10 | 10.1 Фидер № 1 автомат или рубильник |  | ВА57-35-340010 /250А | 1 |
|  | 10.2 Фидер № 2 автомат или рубильник |  | ВА57-35-340010 /160А (резерв) | 1 |
|  | 10.3 Фидер № 3 автомат или рубильник |  |  |  |
| 11 | Ограничители перенапряжения |  | ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ 1 | 3 |
| 12 | Предохранители |  |  |  |
| Приборы учета и контроля электроэнергии |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | Тип | Количество |
| 11 | 11.1 Прибор учета электроэнергии для вводов и отходящих фидеров |  | Меркурий 236 ART-03 3х230/400В,5А, класс точности 0,5S/1 | 1 |
|  | 11.2 Трансформаторы тока на ввода |  | ТТИ-0,66 400/5 | 3 |
|  | 11.3 Трансформаторы тока фидер № 1 |  |  |  |
|  | 11.4 Трансформаторы тока фидер № 2,3 |  |  |  |
|  | 11.5 Маршрутизатор каналов связи* |  |  |  |
| 12 | 12.1 Испытательный блок для вводов и отходящих фидеров |  |  |  |
|  | 12.2 Розетка 0,22 кВ с автоматическим выключателем |  | РC-6А | 1 |
|  | 12.3 Обогрев ШУ с механическим терморегулятором |  | Термин С-ОД+EBERLE 16 ATP-1 | 1 |
|  | 12.4 Приборы контроля (амперметр) |  |  | 3 |
|  | 12.5 Приборы контроля (вольтметр) |  |  | 1 |
| 13 | запирающие замки КТПН выполнить внутреннего исполнения (согласовать с начальником сетевого района) |  |  | 4 |
| 14 | Количество КТПН в заказе |  |  | 1 |

Начальник ХорРЭС 		      	 _____________			              В.В. Кондратенко

Гл. инженер СП ПЦЭС 			______________			             А.В. Бердников