«Утверждаю»

Гл. инженер СП ПЦЭС

А.В. Бердников

"_____" ________________ 2017 г.

Начальнику СТП Ткачёву А.Е.

от ДолжностьОтвЛицаРодПадеж ФИООтвЛицаРодПадеж

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 07.11.2017 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: 	Буткевич Петр Яковлевич  	телефон: 8-953-227-89-39

Малиночка Николай Алексеевич  	телефон: 8-914-964-15-40

Радецкий Игорь Петрович  	телефон: 8-951-006-98-91

Кудринскй Николай Николаевич  	телефон: 8-908-992-68-17

Симерчанский Александр Викторович  	телефон: 8-908-977-31-42

Сенькевич Мария Павловна  	телефон: 8-953-218-34-23

Симерчанская Лидия Павловна  	телефон: 8 (42347) 2-05-55

Ивкин Сергей Викторович  	телефон: 8-951-101-70-56

Ярыга Николай Максимович  	телефон: ТелефонЗаявителя

Летучих Андрей Владимирович  	телефон: 8-904-621-70-13

Кожина Анна Ивановна  	телефон: 8-951-007-79-78

Меркулов Юрий Николаевич  	телефон: 8-953-217-74-26

Шелудько Наталия Алексеевна  	телефон: 8-951-019-62-80

2. Наименование объекта: часть жилого дома; часть жилого дома; квартира; квартира; квартира; квартира; квартира; часть жилого дома; квартира; квартира; квартира; квартира; квартира.

3. Адрес объекта: 	АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта;

АдресОбъекта.

4. Заявленная мощность (кВт): 	МаксМощность (увеличение на 10 кВт, общая 15 кВт);

МаксМощность (увеличение на 10 кВт, общая 15 кВт);

6 (увеличение на 6 кВт, общая 12 кВт);

6 (увеличение на 6 кВт, общая 12 кВт);

6 (увеличение на 6 кВт, общая 12 кВт);

6 (увеличение на 6 кВт, общая 12 кВт);

6 (увеличение на 6 кВт, общая 12 кВт);

10 (увеличение на 10 кВт, общая 15 кВт);

6 (увеличение на 6 кВт, общая 12 кВт);

6 (увеличение на 6 кВт, общая 12 кВт);

6 (увеличение на 6 кВт, общая 12 кВт);

6 (увеличение на 6 кВт, общая 12 кВт);

6 (увеличение на 6 кВт, общая 12 кВт).

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ; 0,4 кВ; 0,22 кВ; 0,22 кВ; 0,22 кВ; 0,22 кВ; 0,22 кВ; 0,4 кВ; Напряжение; 0,22 кВ; 0,22 кВ; 0,22 кВ; 0,22 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис кВт (по л/с № 503060622), 0,22 кВ; РанееПрис кВт (по л/с № 503060619), 0,22 кВ;  6 кВт (по л/с № 503060612), 0,22 кВ; 6 кВт (по л/с № 503060609), 0,22 кВ; 6 кВт (по л/с № 503060617), 0,22 кВ; 6 кВт (по л/с № 503060611), 0,22 кВ; 6 кВт (по л/с № 503060618), 0,22 кВ; 5 кВт (по л/с № 503060615), 0,22 кВ; 6 кВт (по л/с № 503060621), 0,22 кВ; 6 кВт (по л/с № 503060608), 0,22 кВ; 6 кВт (по л/с № 503060614), 0,22 кВ; 6 кВт (по л/с № 503060613), 0,22 кВ; 6 кВт (по л/с № 503060610), 0,22 кВ.

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 110/35/6 кВ «Ярославка», ВЛ-6 кВ Ф-13 «Дальзавод», ТП № определить после строительства,  наименование определить после строительства, ТМ 6/0,4 250 кВА;  № ф. 0,4 кВ определить после строительства,  № опоры определить после строительства.

Предполагаемая точка БПиЭО: определить после строительства и реконструкции.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 265 метров; 290 метров; 160 метров; 150 метров; 250 метров; 160 метров; 250 метров; 220 метров;265 метров; 265 метров; 140 метров; 190 метров; 190 метров; 150 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  | СИП-3 1х50 |  |  | 52 |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛНДз-400 |  |  | 1 |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  |  | 280 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.) *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | СВ-10,5 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | СВ-9,5 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х70+1х70 |  |  | 305 (12 м заход в ТП) |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |
|  |  |  | * | 4 провода |  |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  |  |  | КТПН-250 кВА |  |  | 1 |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | ТМГ-250 кВА |  |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Схема подключения заявителя от бесхозных сетей.

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой) после строительства:

12. Примечания: Строительство ЛЭП-6 кВ выполнить от существующей опоры № 72/45 ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Ярославка с установкой поворотной траверсы и установкой РЛНД на концевой опоре. Строительство КТПН-250 кВА. Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Опоры № 1, 2, 3 проектируемой ЛЭП-0,4 кВ выполнить на базе стойки СВ-105 в связи с изменением угла ЛЭП и переходом через дорогу и не возможностью установки сложных опор. Заявители подключены от бесхозяйных сетей ВЛ-0,4 и ТП к сетям АО «ДРСК» классом напряжения 6 кВ.

Начальник Хорольского РЭС                                  _______________                    Кондратенко В.В.

должность                                                            подпись                                        ФИО

«07» ноября 2017 г.