

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 362/МЭ-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«СИЗ Указатели напряжения» для нужд филиалов АО «ДРСК****»* (закупка 1308 раздела 4.2 ГКПЗ 2018 г.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № **31806310113** | **« 08 » мая 2018** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен: ***«СИЗ Указатели напряжения» для нужд филиалов АО «ДРСК****»*

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***1 948 468,20*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки ООО «ТД «ЭНЗА»*
3. *Об отклонении заявки ООО «АрМакс»*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
5. *Об итоговой ранжировке заявок*
6. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Порядковый номер заявки** | **Дата и время внесения изменений в заявку** | **Наименование участника** | **Заявка без НДС** | **Заявка с НДС** |
| 1 | 1 | 17.04.2018 05:50 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромЗащита» ИНН/КПП 1655076838/165501001 ОГРН 1031621022069 | 1599640.00 | 1887575.20 |
| 2 | 2 | 19.04.2018 05:43 | Общество с ограниченной ответственностью "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259 | 1812000.00 | 2138160.00 |
| 3 | 3 | 19.04.2018 07:36 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКЭНЕРГО" ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 | 1850000.00 | 2183000.00 |
| 4 | 4 | 18.04.2018 08:11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ЭНЗА" ИНН/КПП 3328496530/332801001 ОГРН 1143328002619 | 1483836.24 | 1750926.76 |
| 5 | 5 | 18.04.2018 08:56 | Общество с Ограниченной Ответственностью "АрМакс" ИНН/КПП 5404476796/540401001 ОГРН 1135476013090 | 1478505.00 | 1744635.90 |

***ВОПРОС 2* «*Об отклонении заявки ООО " ТД ЭНЗА "***

 Отклонить заявку Участника ***ООО " ТД ЭНЗА "***от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.4.2.4 б) документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
|  Предложенная участником продукция, не соответствует техническим требованиям Заказчика, а именно:Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»1. в позиции № 2 расчета стоимости (стр.2) участником предложен индикатор напряжения, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 2 Приложения 1 к техническому заданию (вместо отвертки индикаторной ИН-91 предложен двухполюсный указатель ПИН 50-1000), при этом в графе 10 «Характеристики» участником приведены характеристики ИН-91, что не соответствует требованиям п.2.5 Технического задания.2. в позиции № 24 расчета стоимости (стр.46) участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 24 Приложения 1 к техническому заданию (вместо указателя Контакт 57Э с диапазоном контролируемых напряжений 70-1000 В предложен указатель ЭЛИН-1 СЗ с диапазоном контролируемых напряжений 12-400 В), при этом в графе 10 «Характеристики» участником приведены характеристики Контакт 57Э, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.3. в позиции № 9, 11, 12, 14, 17, 20 расчета стоимости (стр. 13, 18, 21, 25, 32, 41) участником предлагаются аналоги требуемой продукции, при этом в графе 10 «Характеристики» расчета стоимости по данным позициям участником приведены характеристики и наименования требуемой Заказчику продукции, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»1. в позиции № 6, 7, 14, 17, 22, 29 расчета стоимости (стр. 60, 62, 70, 77, 85, 95) участником предлагаются аналоги требуемой продукции, при этом в графе 10 «Характеристики» расчета стоимости по данным позициям участником приведены характеристики и наименования требуемой Заказчику продукции, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.2. в позиции № 23 расчета стоимости (стр. 86) участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 23 Приложения 2 к техническому заданию (вместо указателя УННУЛ 40-1000 с удлиняющим электродом для проверки наличия/отсутствия напряжения на ВЛЭП предложен указатель УННУ-1 без удлиняющих электродов), при этом в графе 10 «Характеристики» участником приведены характеристики УВНФ-10СЗ, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.3. в позиции № 24 расчета стоимости (стр. 89) участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 24 Приложения 2 к техническому заданию (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 СЗ предложен двухполюсный указатель УВНУ-10 СЗ ТФ), при этом в графе 10 «Характеристики» участником приведены характеристики УННУ-1Н, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.4. в позиции № 26 расчета стоимости (стр. 91) участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 26 Приложения 2 к техническому заданию (вместо указателя Контакт 57Э с диапазоном контролируемых напряжений 70-1000 В предложен указатель ЭЛИН-1 СЗ с диапазоном контролируемых напряжений 12-400 В), при этом в графе 10 «Характеристики» участником приведены характеристики Контакт-57, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП ЦЭС 1. в позиции № 4, 5, 13, 15 расчета стоимости (стр. 103, 108, 122, 125) участником предлагаются аналоги требуемой продукции, при этом в графе 10 «Характеристики» расчета стоимости по данным позициям участником приведены характеристики и наименования требуемой Заказчику продукции, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.2. в позиции № 12 расчета стоимости (стр. 120) участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 12 Приложения 3 к техническому заданию (вместо указателя Экивольта 35-110К для проверки наличия/отсутствия напряжения на электроустановках переменного тока напряжением от 35 до 110 кВ предложен указатель УВН-35 СЗ КБ для проверки наличия/отсутствия напряжения на электроустановках переменного тока напряжением 35 кВ), при этом в графе 10 «Характеристики» участником приведены характеристики Экивольта 35-110К, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП СЭС1. в позиции № 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16 расчета стоимости (стр. 134, 135, 137, 147, 149, 150, 154) участником предлагаются аналоги требуемой продукции, при этом в графе 10 «Характеристики» расчета стоимости по данным позициям участником приведены характеристики и наименования требуемой Заказчику продукции, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.2. в позиции № 6 расчета стоимости (стр. 139) участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 6 Приложения 4 к техническому заданию (вместо однополюсного указателя УННО-1 предложен двухполюсный указатель ПИН 50-1000), при этом в графе 10 «Характеристики» участником приведены характеристики УННО-1, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» 1. в позиции № 2, 4, 6 расчета стоимости (стр. 163, 164, 167) участником предлагаются аналоги требуемой продукции, при этом в графе 10 «Характеристики» расчета стоимости по данным позициям участником приведены характеристики и наименования требуемой Заказчику продукции, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания.2. в позиции № 9 расчета стоимости (стр. 178) участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в поз. № 9 Приложения 5 к техническому заданию (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 СЗ предложен двухполюсный указатель УВНУ-10 СЗ ТФ), при этом в графе 10 «Характеристики» участником приведены характеристики УВНФ-10 СЗ, что не соответствует требованиям п.2.5. Технического задания. 3. в позиции № 11 расчета стоимости (стр. 182) участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 11 Приложения 5 к техническому заданию (вместо однополюсного указателя УННО-25-1000 предложен двухполюсный указатель ПИН 50-1000). |

***ВОПРОС 3* «*Об отклонении заявки ООО «АрМакс»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «АрМакс»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.4.2.4 б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Выявленные несоответствия техническим требованиям Заказчика, а именно:1.В техническом предложении и сводной таблице стоимости поставляемой продукции (Приложения 1 и 3 к письму о подаче оферты от 17.04.2018 № 389/18) участником не указаны технические характеристики предлагаемой продукции (техническое описание конструктивного исполнения), что не позволяет определить возможность применения предлагаемой продукции и не соответствует условиям п.1.1. и п.2.5. технического задания;2. Предложенная участником продукция, не соответствует техническим требованиям Заказчика, а именно:Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (п.1.1. технического предложения)1. в позиции № 12 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 12 Приложения 1 к техническому заданию (вместо однополюсного указателя УННО-1 предложен двухполюсный указатель УННУ-1Э).2. в позиции № 20 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в в позиции № 20 Приложения 1 к техническому заданию (вместо указателя УВН-90М-110С с контролируемыми напряжениями 35 и 110 кВ и напряжением индикации 8,75 кВ предложен УВН-110Э СЗ с контролируемым напряжением 110 кВ и напряжением индикации 27,5 кВ).Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (п.1.2. технического предложения)1. в позиции № 22 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 22 Приложения 2 к техническому заданию (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 СЗ предложен двухполюсный указатель УВНФ 6-10 СЗ).2. в позиции № 28 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 28 Приложения 2 к техническому заданию (вместо однополюсного указателя УННО 25-1000 предложен двухполюсный указатель УННУ-1Э В).Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП Сев. (п.1.4. технического предложения)1. в позиции № 11 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 11 Приложения 4 к техническому заданию (вместо указателя УВН-90М-110С с контролируемыми напряжениями 35 и 110 кВ и напряжением индикации 8,75 кВ предложен УВН-110Э СЗ с контролируемым напряжением 110 кВ и напряжением индикации 27,5 кВ).2. в позиции № 14 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 14 Приложения 4 к техническому заданию (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 СЗ предложен двухполюсный указатель УВНФ 6-10 СЗ).Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (п.1.5. технического предложения)1. в позиции № 8 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в поз. № 8 Приложения 5 к техническому заданию (вместо указателя высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП КБ с контролируемым напряжением до 10 кВ предложен указатель низкого напряжения УНК 12-380 с контролируемым напряжением 12-380 В).2. в позиции № 9 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 9 Приложения 5 к техническому заданию (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 СЗ предложен двухполюсный указатель УВНФ 6-10 СЗ). |

***ВОПРОС 4 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

 **Признать** заявки ***ООО «ЭнергоПромЗащита», ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ», ООО «ВОСТОКЭНЕРГО»*** удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 5 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** | ***Страна происхождения*** | ***Предоставление приоритета (в соответствии с ПП 925)*** |
| 1 место | ***Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромЗащита»*** ИНН/КПП 1655076838/165501001 ОГРН 1031621022069 | 1 599 640.00 | РФ | нет |
| 2 место | ***Общество с ограниченной ответственностью "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259 | 1 812 000.00 | РФ | нет |
| 3 место | ***Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКЭНЕРГО"*** ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 | 1 850 000.00 | РФ | нет |

***ВОПРОС 5 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

***Признать победителем*** открытого запроса цен: ***«СИЗ Указатели напряжения» для нужд филиалов АО «ДРСК****»* участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО
"ЭнергоПромЗащита "*** ( 420021, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, 17) на условиях: Цена: ***1 887 575,20*** руб. (цена без НДС: ***1 599 640,00*** руб.). Условия оплаты: По факту поставки в течение 30 дней со дня подписания акта сдачи-приемки товара, товарной накладной (ТОРГ-12). Срок поставки: 25.06.2018г. Гарантийный срок: 24 месяца со дня продажи потребителю.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Челышева Т.В.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*(4162)397260*