

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**Протокол рассмотрения по открытому аукциону  
 № 448/МКС-Р**

**Заседания Закупочной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора поставки:**

***Лот №1 «Силовые трансформаторы 110 кВ» для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 110/35/6 кВ Чныррах);***

***Лот №2 «Силовые трансформаторы 35 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 35/10 кВ Оремиф)» (ГКПЗ 2018, раздел 2.1.2, № 3031***)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | « 27 » июля 2018 |

Способ и предмет закупки:

Открытый аукционна право заключения договора поставки:

***Лот №1 «Силовые трансформаторы 110 кВ» для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 110/35/6 кВ Чныррах);***

***Лот №2 «Силовые трансформаторы 35 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 35/10 кВ Оремиф)» (ГКПЗ 2018, раздел 2.1.2, № 3031***)

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника Акционерное общество "Люберецкий завод Монтажавтоматика" (лот №1, лот №2)*
3. *Об отклонении участника закупки ООО «СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ» (лот №1)*
4. *Об отклонении участника закупки ООО «Уральский Энергетический Союз»(лот №1, лот №2)*
5. *Об отклонении участника закупки ООО «Региональная ЭнергоМонтажная Компания» (лот №2)*
6. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого аукциона:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке (руб. без учета НДС)*** |
| **Лот №1 «Силовые трансформаторы 110 кВ» для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 110/35/6 кВ Чныррах)** | | |
| **1** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-1 | 65 632 000,00 |
| **2** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-2 | 65 632 000,00 |
| **3** | Регистрационный номер участника: 448/МКС -3 | 65 632 000,00 |
| **4** | Регистрационный номер участника: 448/МКС -4 | 65 632 000,00 |
| **5** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-5 | 48 654 970,13 |
| **6** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-6 | 65 632 000,00 |
| **7** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-7 | 65 632 000,00 |
| **8** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-8 | 65 632 000,00 |
| **9** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-9 | 65 600 000,00 |
| **Лот №2 «Силовые трансформаторы 35 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 35/10 кВ Оремиф)»** | | |
| **1** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-1 | 22 542 000,00 |
| **2** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-2 | 22 542 000,00 |
| **3** | Регистрационный номер участника: 448/МКС -3 | 15 275 525,76 |
| **4** | Регистрационный номер участника: 448/МКС -4 | 22 542 000,00 |
| **5** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-5 | 22 542 000,00 |
| **6** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-6 | 22 542 000,00 |
| **7** | Регистрационный номер участника: 448/МКС-7 | 22 542 000,00 |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника закупки Акционерное общество "Люберецкий завод Монтажавтоматика" (лот №1, лот №2)***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *Акционерное общество "Люберецкий завод Монтажавтоматика"* от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «б», «в» пункта 2.8.2.4 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В предложении участника отсутствует декларация соответствия на предлагаемое оборудование, что не соответствует п.5.1. технического задания. *(лот №1, лот №2)*  2. В предложении участника отсутствуют результаты опыта короткого замыкания на предлагаемые силовые трансформаторы или трансформаторы другой мощности такого же уровня напряжения, что не соответствует п. 5.2.4 технического задания на проведение закупки. *(лот №1)*  3. В предложении участника не предоставлен протокол испытаний оборудования, на основании которого должна быть выдана декларация соответствия; что не соответствует п.5.1. технического задания. *(лот №1, лот №2)*  4. Участником в оферте от 17.05.18 г. № 509/141 в п. 2 условий поставки оборудования указан «Гарантийный срок на продукцию – 60 месяцев», что не соответствует п. 6.2. Техническим требованиям (приложение № 1 к Документации о закупке): «Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) – ***5 лет.*** Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более ***6-ти лет с момента поставки***.» *(лот №1)*  5. Согласно п.1.1.1 РЭ МЖЦИ.670124.004 РЭ, предложенной участником, трансформатор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха не ниже -45 °С, что не соответствует п.18 приложения 1-1 к закупке (п.2.1 технического задания), в котором сказано, что рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, должен быть от +40 до - 60°С. *(лот №1)*  6. Предоставленное участником руководство по эксплуатации РЭ МЖЦИ.672438.001 РЭ, предназначено для трансформаторов типа ТДНС, ТРДНС, что не соответствует требованиям п.5.2. технического задания. *(лот №2)*  ***По результатам дополнительной экспертизы замечания не сняты. Ответ от участника не поступил.*** |

***ВОПРОС №3. Об отклонении заявки участника закупки ООО «СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ» ( лот №1)***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *ООО "СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ"*   
от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «б», «в» пункта 2.8.2.4 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В основном предложении участника отсутствует протокол испытаний оборудования, выданный испытательной лабораторией ООО «Стандарт», на основании которого была выдана декларация соответствия, что не соответствует п.5.1. технического задания. 2. Согласно п.1.1 РЭ 3411-001-49546228-2017, предложенной участником, транс-форматор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха не ниже -45 °С, что не соответствует п.18 приложения 1-1 к закупке (п.2.1 технического задания), в котором сказано, что рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, должен быть от +40 до - 60°С. 3. В основном предложении участника отсутствуют результаты опыта короткого замыкания на предлагаемые силовые трансформаторы или трансформаторы другой мощности такого же уровня напряжения, что не соответствует п. 5.2.4 технического задания на проведение закупки. 4. Декларация соответствия, предоставленная участником не принимается, так как предложении участника предоставлен протокол испытательной лаборатории ООО «Стандарт», не имеющей аккредитаций в соответствии с законом № 184-ФЗ, согласно данных Федеральной службы по акредитации (Росаккредитация), что не соответствует пункту 5.1. технического задания.   ***По результатам дополнительной экспертизы замечания не сняты. Ответ в указанное в дополнительном запросе время от участника не поступил.*** |

***ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки участника закупки ООО «Уральский Энергетический Союз» ( лот №1, лот №2)***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *ООО «Уральский Энергетический Союз»* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «в» пункта 2.8.2.4 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1.В основном предложении участника отсутствует Декларация о соответствии на предлагаемое оборудование, что не соответствует пункту 5.1. технического задания. *(лот №1, лот №2)*  ***По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.***  Предоставленная участником декларация соответствия выдана на основании сертификатов соответствия системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO. При этом органы по сертификации («DEKRA» и «САПА ИНТЕРСИСТЕМ»), которые выдавали сертификаты ISO не зарегистрированы по данным сайта Федеральной службы по акредитации (Росаккредитация), что противоречит требованиям Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982, согласно которому органы по сертификации должны быть аккредитованы в установленном порядке. |

***ВОПРОС № 5. Об отклонении заявки участника закупки ООО «Региональная ЭнергоМонтажная Компания» ( лот №2)***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *ООО «Региональная ЭнергоМонтажная Компания»* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» пункта 2.8.2.4 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Декларация соответствия, предоставленная участником не принимается, так как согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982: декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, т.е. в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ аттестат аккредитации №РОСС RU.31322.04ЖУН0, указанный в декларации соответствия, должен быть зарегистрирован, но согласно данных Федеральной службы по акредитации (Росаккредитация) регистрации не имеет, следовательно Орган по Сертификации ООО «Евразийский Союз Сертификации» не имеет, требуемой акредитации, что не соответствует пункту Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982 и 5.1. технического задания.   ***По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.***  Предоставленный участником сертификат соответствия № FSK.RU.0002.F0004398 и письмо об инспекционном контроле ООО ПРП «ТрансЭнерго», не подтверждают исполнения требований статьи 24 и 31 ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002. |

***ВОПРОС № 6. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке (лот №1, лот №2)***

**РЕШИЛИ:**

**По лоту № 1** **«Силовые трансформаторы 110 кВ» для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 110/35/6 кВ Чныррах)**

1. Признать заявки: № 448-МКС-1, № 448-МКС-2 , № 448-МКС-4, № 448-МКС-6, № 448-МКС-7, № 448-МКС-8 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | номер Участника закупки | Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора |
| 1 | 448-МКС-4 | «желательные» условия в п. 11.10 проекта договора Заказчиком принимаются и будут учтены при заключении Договора |
| 2 | № 448-МКС-6 | «желательные» условия в п. 4.1, 4.1.2, 4.4, 6.1-6.3 проекта договора Заказчиком принимаются и будут учтены при заключении Договора |
| 3 | 448-МКС-1 | «желательные» условия в п. 3.6 проекта договора Заказчиком не принимаются». |
| 4 | 448-МКС-4 | «желательные» условия в п. 2.8, 3.3, 4.4, 7.1-7.3,7.6, 7.7 проекта договора Заказчиком не принимаются». |
| 5 | № 448-МКС-6 | «желательные» условия в п. № 2.1, 3.6, 3.7, 3.11, 4.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 проекта договора Заказчиком не принимаются» |

1. Предлагается заявки участников допустить к участию в аукционе с учетом норм п.2.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

**По лоту № 2 «Силовые трансформаторы 35 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 35/10 кВ Оремиф)»**

1. Признать заявки: № 448-МКС-1, № 448-МКС-4 , № 448-МКС-5, № 448-МКС-6 удовлетворяющими по существу условиям аукциона и принять их к дальнейшему рассмотрению.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | номер Участника закупки | Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора |
| 1 | 448-МКС-4 | «желательные» условия в п. п. 4.1, 4.1.2, 4.4, 6.1-6.3 проекта договора Заказчиком принимаются и будут учтены при заключении Договора |
| 2 | 448-МКС-1 | «желательные» условия в п. 3.6 проекта договора Заказчиком не принимаются». |
| 3 | 448-МКС-4 | «желательные» условия в п. п. 3.7, 7.1, 7.5, 7.6,проекта договора Заказчиком не принимаются». |

1. Предлагается заявки участников допустить к участию в аукционе с учетом норм п. 2.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии  1 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г.Елисеева*** |

*исполнитель Терёшкина Г.М.*

*(4162)397260*