«Утверждаю»

Гл. инженер СП ПЦЭС

А.В. Бердников

"_____" ________________ 2017 г.

Начальнику СТП Ткачёву А.Е.

от ДолжностьОтвЛицаРодПадеж ФИООтвЛицаРодПадеж

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 11.12.2017 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Заявитель  телефон: 8-924-428-62-11

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта.

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт):

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 35/10 кВ «Ивановка», ВЛ-10 кВ Ф-5 «Тарасовка», КТП-100 кВА № 6812 «Поселок», ВЛ-0,4кВ Ф-1 «Лестничество», № опоры (определить после реконструкции).

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 380 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 455 |
|  |  |  |  | КЛ |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) *; ж/б. деревянные. н. ж/б приставке | одностоечная | 9 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |
|  |  |  |  | 1 укос |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х50+1х54,6 | 485 (10 м заход в ТП) |
|  |  |  | 2 провода |  |  |
|  |  | * | 4 провода |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода | 2 |
|  |  |  |  | в 4 провода |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | АВ-0,4кВ 160А | 1 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. деревянные. *; на ж/б приставке. | одностоечная | 11 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |
| 5.3. | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  | 2АС-25 | 14 |
| 5.7. | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  | ВА-100 А | 1 |
| 5.8. | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода | 2 |
|  |  |  |  | в 4 провода |  |

11.1 План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой) до реконструкции:

11.2. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой) после реконструкции:

12. Примечания: в связи с повышенной степенью загнивания опор, что подтверждают ведомость загнивания опор и фотографии, в результате чего не возможно довеска фазных проводов, необходимо выполнить реконструкцию участка линии. Из-за тяжелого грунта и отсутствие спецтехники необходимо привлечение подрядной организации.

Начальник Михайловского РЭС                             ________________                   Ю.А. Авраменко

должность                                                           подпись                                       ФИО

«11» декабря 2017 г.