## Лист1
Ведомость контрольного замера по ТП
дата: ______06.01______ 2017г. время: __14-18__________
ТП №_7138 Сельпо_ |  | от фид. №____6____ от ПС___М___
Т1 ___400____ кВА |  | ПБВ в полож. ____3___, всего всего ступеней ____5____
Т2 _______ кВА |  | ПБВ в полож. __________, всего всего ступеней ___________
Замер №п/п | Наименование присоединения |  | U, В |  |  | I, А
|  |  | А-0 | В-0 | С-0 | А | В | С | N
| Ввод 0,4 кВ |  | 236 | 240 | 231 | 198 | 321 | 286 | 109.8
1 | Фидер №1 Якименко |  | 237 | 244 | 232 | 65 | 85 | 21 | 41
2 | Фидер №2 Быт |  | 237 | 244 | 232 | 67 | 67 | 64 | 37
3 | Фидер №3 Вялых |  | 236 | 244 | 232 | 17 | 21 | 14 | 19
4 | Фидер №4 Торговый ряд |  | 232 | 244 | 232 | 14 | 23 | 29 | 28
5 | Фидер №5 Калинина |  | 236 | 241 | 231 | 68 | 109 | 67 | 40
6 | Фидер №6 Поселок |  | 236 | 239 | 232 | 28 | 16 | 91 | 22
Используемые приборы: |  |  | 1. Multimeter 266C
2.
Приложения:
1. Принципиальная схема ТП (утвержденная)
Замер производил: ________________ _________________________________________
_______________ _____________________________________