## ТП
Приложение 1 к ТЗ на закупку КТПН-КК-400/10/0,4
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку КТПН
Заказчик: |  | СП "ЦЭС" филиал ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС", индекс: 675000, область: Амурская, г. Благовещенск,
ул. Театральная, 179
Объект: |  | КЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ Благовещенский район (строительство), (СНТ "Сосна")
Тип подстанции |  |  | Однотрансформаторная |  | КТПН-КК-400/10/0,4УХЛ1
№ п/п | Наименование, характеристика |  |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  |  | 400
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  |  | 10
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  |  |  | КК
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4.1 | Ввод № 1: Разъединитель РВЗ-10/400 III УХЛ2 (да, нет) |  |  |  | да
4.2 | Ввод № 2: Разъединитель РВЗ-10/400 III УХЛ2 (да, нет) |  |  |  | да
4.3 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1, комплект (3 шт.) |  |  |  | 2 комплекта
4.4 | Секционный разъединитель РВЗ-10/400 III УХЛ2 |  |  |  | В соответствии п. 9 примечаний
4.5 | Ввод трансформаторный: Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з |  |  |  | да
4.6 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-10-31,5-31,5У1 - 2 комплекта, комплект (3 шт.), А |  |  |  | 1
4.7 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 УХЛ1 ∆/Yн-11, шт. |  |  |  | 400
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
5.1 | Вводной коммутационный аппарат
5.1.1 | Рубильник 0,4 кВ марки РПБ-5, 630 А, шт. |  |  |  | 1
5.1.2 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей, 630А |  |  |  | 1
5.2.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 600/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  |  | 1
5.3 | Комутационные аппараты отходящих линий 0,4 кВ
5.3.1 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей типа, 250 А |  |  |  | 1
5.3.2 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей типа, 160 А |  |  |  | 2
5.3.3 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 300/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт) |  |  |  | 1
5.3.4 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 200/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт) |  |  |  | 2
5.4 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт) |  |  |  | 1
5.5 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
5.5.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 6А х-ка В, шт |  |  |  | 1
5.5.2 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 10А х-ка В, шт |  |  |  | 1
5.6 | Уличное освещение: |  |  |  | да
5.6.1 | Автоматический выключатель, 3х16 А, шт. |  |  |  | 2
5.7 | Приборы контроля:
5.7.1 | Вольтметр (на вводе каждой секции шин) |  |  |  | 2
5.7.2 | Амперметры (на вводе каждой фазы каждой секции шин) |  |  |  | 6
5.8 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  |  | да
6 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  |  |  | В соответствии с п. 8 примечаний
7 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  |  | IP 34
8 | Количество КТПН в заказе, шт. |  |  |  | 1
Примечание:
1 | Оснастить внутренними трехточечными и внешними навесными замками дверцы КТПН в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС.
2 | Коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током.
3 | В РУ-10 кВ предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей (шины, ПК-10 кВ) с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7).
4 | Оснастить необходимыми блокировками (замки блокирующие: привода заземляющих ножей разъединителя с дверцами отсека ВН и дверцами трансформаторного отсека), препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении, согласно ПТЭ РФ п. 5.4.10.
5 | В КТПН токоведущие части в РУ-10 кВ от выключателя нагрузки до вводов трансформаторов выполнить шинами расчетного сечения, в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения.
6 | Габариты трансформаторного отсека выполнить с учетом возможности установки силового трансформатора следующего габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен.
7 | В КТПН предусмотреть монтаж пола в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформаторных отсеках из рифленого листового железа толщиной не менее 2 мм.
8 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
8.1. | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф учета электрической энергии размером 1200×720×200, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. Количество приборов учета электрической энергии определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. (1.5.29 ПУЭ)
8.2. | В шкафу учета выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП, предусмотреть места для монтажа приборов учета электрической энергии. (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ)
8.3. | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, медный кабель, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных клеммников к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ)
8.4. | В шкафу учета, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом счетчиков. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю (5.6.1. опоросного листа) через терморегулятор Eberle16A ТР-1. (1.5.27 ПУЭ)
8.5. | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации габарита 500×500×250, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (3.3 Правила учета электроэнергии, зарег. в минюст от 24.10.1996 № 1182)
8.6. | В шкафу автоматизации на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом УСПД. Все МКЭ-1/1 подключить к автоматическому выключателю (5.6.1. опоросного листа) через терморегулятор Eberle16A ТР-1. (1.5.27 ПУЭ), ГОСТ 15150-69.
8.7. | Для осуществления питания и защиты УСПД смонтировать ограничитель импульсных напряжений, ОИН1-275-12,5-II в количестве 3 шт., собранных в схему с выключателем автоматическим ВА 4529 40А 3Р х-а С. В шкафу автоматизации предусмотреть свободное место для монтажа УСПД с установочными размерами 220×340 мм. (3.3 Правила учета электроэнергии, зарег. в минюст от 24.10.1996 № 1182)
8.8. | На монтажной панели шкафа выполнить монтаж розетки РАр10-3-Опс, согласно ГОСТ 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99).
9 | Схема расположения испытательных клемников и приборов учета в шкафу автоматизации и учета (приложение №1)