| Общие данные. Проект КЛ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ Благовещенский район, (строительство), (СНТ «Сосна») Амурской области разработан на основании: - технического задания на проектирование выданного электрическими сетями; - технических условий за № 15-09/216/3799 от 06.10.2017 г. выданных филиалом АО «ДРСК» Амурские ЭС; - действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей; - указания по обеспечению нормативных уровней надёжности электроснабжения потребителей. Трасса проектируемой ЛЭП проходит по землям Благовещенского района. На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие климатические условия: - нормативная толщина стенки гололёда (1 р.г.) – менее 10 мм; - нормативное ветровое давление (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); - продолжительность гроз – от 40 до 50 час. Удельное эквивалентное сопротивление грунтов растеканию электрического тока принято в расчетах <110-120 Ом.м. КЛ проектируется для питания ЭПУ жилых домов относящихся к третьей категории по надёжности электроснабжения. Максимальная мощность присоединяемых устройств составляет 150 кВт. Для электроснабжения жилых домов проектируется проходная КТП-10/0,4 кВ мощностью по 400 кВА. Искажающие факторы влияющие на качество эл.энергии отсутствуют. Согласно ГОСТ 13109-97, расчет суммарного воздействия искажающих факторов на качество эл.энергии выполняется в действующих эл.установках. Согласно п.6.33 СП 31-110-2003 для потребителей жилых зданий компенсация реактивной мощности не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 48/2018-ЭС |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |  |  |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 2 | 28 |  |  |
| Разработал |  | Воробьёв Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е. И. г. Благовещенск |  |  |  |  |
| # Проект организации строительства. # Проектом предусмотрено строительство КЛ-10 кВ протяженностью 3,41 км, КТП-10/0,4 кВ в районе 7 км Игнатьевского шоссе Благовещенского района. Во временное пользование, на период строительства КЛ-10 кВ предусмотрен отвод земли общей площадью 6820 м2. (ПУЭ 7 Глава 2.3. п. 2.3.13). # Проектируемая ЛЭП-10 кВ, как объект строительства не имеет сложной и неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к несложным объектам. # Учитывая это, распределение сметной стоимости строительства, объемов строительно-монтажных работ и потребности в строительных конструкциях, изделиях и основных материалах по кварталам строительства не производится. # Доставка конструкций, материалов и оборудования осуществляется автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. # Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ должны выполняться строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными машинами и механизмами для производства работ. # Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций по трассе КЛ и их установка осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной организации. # Работы должны выполняться по технологическим картам: # - КЛ 10 кВ прокладка в земле – типовая технологическая карта (ТТК) # производства работ по прокладке кабеля; # - ТП 10/0,4 кВ типа КТП - ТК-КТП-10/0,4-400; # - заземляющие устройства - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. # До начала строительства ЛЭП необходимо выполнить следующие работы: # - подъездные дороги к монтажным площадкам и площадкам временной стоянки строительной техники; # - размещение временного жилья и вспомогательных помещений из мобильных зданий; # - устройство площадок временного складирования материалов; # - устройство монтажных площадок и площадок стоянки строительной техники; # - обрезку ветвей деревьев. # Для монтажа ЛЭП, КТП необходимы: # – автомобиль бортовой; # - кран на автомобильном ходу; # - машина бурильная, глубина бурения 3,5 м; # - автогидроподъемник высотой подъема до 12 м; # - экскаватор. # Монтаж производится бригадой из четырех человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48/2018-ЭС |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| # Конструктивное выполнение ЛЭП-10-0,4 кВ. Для питания КТП-10/0,4 кВ проектируются две кабельные линии КЛ-10 кВ выполненные кабелем марки ААБл сечением 120 мм2 (один кабель в резерве). Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при однофазных КЗ. Кабель проложить в земле на глубине 0,7 м, поверх кабелей укладывается сигнальная лента. Перед прокладкой кабелей необходимо сделать подсыпку из песка на дно траншеи, а сверху проложенного кабеля засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора, шлака. Толщина слоя земли для подсыпки, а так же для засыпки кабеля должна быть не менее 100 мм. До начала производства работ уточнить отметку пересечений проектируемых кабелей с существующими коммуникациями. Рытьё траншеи при выходе из ТП и при пересечении с коммуникациями производить вручную. Кабели следует прокладывать с запасом 3%, который достигается укладкой «змейкой». Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается. Ввод в подстанцию показан условно, точку ввода уточнить по месту. При выборе трассы кабельной линии следует по возможности избегать участков с грунтами, агрессивными по отношению к металлическим оболочкам кабелей. Охранные зоны для КЛ 10 кВ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются вдоль подземных кабельных линий электропередачи. В виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий и номера телефонов владельцев кабельных линий. Пересечение с проезжими частями выполняется открытым способом, после прокладки дорожное полотно восстанавливается. По всему протяжению трассы КЛ 10 кВ после завершения работ выполнить рекультивацию земель с восстановлением почвенного слоя. Рекультивацию земель выполнить на полосе шириной 3 м вдоль центра трасс проектируемой КЛ 10 кВ. # Конструктивное выполнение КТП-10/0,4 кВ. КТП-10/0,4 кВ служит для приёма электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ. На стороне ВН силовой трансформатор, проектируемой КТП-10/0,4 кВ, присоединяется к проектируемой лини КЛ-10 кВ по проходной схеме через выключатель нагрузки типа ВНР и предохранители. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48/2018-ЭС |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Двери в КТП-10/0,4 кВ высокого и низкого напряжения запираются на замок. К сборным шинам 0,4 кВ трансформатор присоединяется через автоматический выключатель. В РУНН предусматривается установка автоматических выключателей на отходящих линиях 0,4 кВ. Учет энергии осуществляется электронным трехфазным счетчиком, присоединенным к сети через трансформаторы тока. Для подключения счетчика предусмотреть испытательную коробку. Для нормальной работы счетчика в зимнее время, применяются эл.счётчики работающие при отрицательной температуре наружного воздуха. Корпус КТП состоит из основания, изготовленного из стального профильного металлопроката, несущего металлического каркаса, стен, дверей, а так же наклонной сборной крыши из оцинкованного крашенного профлиста и представляет собой сварную конструкцию. Внутреннее пространство разделено на два отсека: - трансформаторный отсек; - совмещенное устройство со стороны высокого напряжения (УВН) и низкого напряжения (РУНН). # Трансформаторный отсек выполняется в габаритах трансформатора мощностью 630 кВА. Обслуживание трансформатора осуществляется через распашные ворота. В целях безопасности обслуживающего персонала на высоте 1,2 м от уровня пола в отсеке трансформатора устанавливается барьер, обозначенный знаком «опасность поражения электрическим током» ГОСТ Р 12.4.026-2001. Подключение силового трансформатора выполняется шинами. Для обеспечения естественной вентиляции на дверях и стенах отсеков установить жалюзийные решетки, обеспечивающие охлаждение оборудования при эксплуатации. Жалюзи исключают попадания внутрь дождя и снега, а так же имеют возможность закрытия жалюзи на холодное время года. Для защиты корпуса КТП от атмосферных осадков необходимо применить порошковое лакокрасочное покрытие краской на полиэфирной основе, предназначенной для климатического исполнения УХЛ1. Двери трансформаторных отсеков, отсеков УВН и РУНН необходимо оборудовать системой запоров с внутренним замком для защиты от несанкционированного доступа к оборудованию. На напряжение 10 кВ приняты две секции сборных шин, к которым присоединяется 2 линии и один силовой трансформатор мощностью 400 кВА. Заземление каждой секции сборных шин предусматривается стационарными заземляющими ножами. Камера «ввода» предназначена для включения ввода высокого напряжения и отключения для производства ремонтных работ с наложением заземляющих ножей. Камера «силового трансформатора» предназначена для включения-отключения силового трансформатора. Камера «секционирования» выполняет функцию переключения силовых трансформаторов на дублирующий ввод высокого напряжения. Учет активной и реактивной энергии осуществляется электронным трехфазным счетчиком присоединенным к сети через трансформаторы тока. Для подключения счетчика предусмотреть испытательную коробку. Для нормальной работы счетчика в зимнее время, применяется эл.счётчик работающий при отрицательной температуре наружного воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48/2018-ЭС |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| В отсеке РУНН расположены низковольтные коммутационные аппараты вспомогательных цепей, аппаратуры защиты, управления, автоматики и учёта, сборные шины. КТП устанавливается на фундамент выполненном из железобетонных блоков. Фундамент применяется незаглублённого типа. Защита от перенапряжений. Заземление. Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора, ограничители перенапряжения 10 и 0,4 кВ, опоры ВЛ, а также все другие металлические части, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции. Защита от перенапряжения осуществляется ограничителями перенапряжения 10 и 0,4 кВ, установленными на вводе 10 кВ и отходящей линии 0,4 кВ. Заземляющее устройство КТП должно иметь сопротивление не более 4 Ом в любое время года. Для заземления применяются круглые стержни из стали, диаметром 18 мм и длиной по 5 м, между собой и с КТП стержни соединяются кругом диаметром 18 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м. Кабели с металлическими оболочками или броней, должны быть заземлены. При заземлении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт. На кабелях 10 кВ и выше с алюминиевыми оболочками заземление оболочки и брони должно выполняться отдельными проводниками. Сечение защитных проводников должно быть не менее 6 мм2. # Охрана труда и техники безопасности. # Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия безопасности труда, пожаров и взрывов. # Для обеспечения охраны труда и техники безопасности строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-03.285-2002. # Строительство участков линии вблизи действующей ВЛ должно производится, как правило, без её отключения; при расстоянии менее двойной высоты опоры от действующей ВЛ работы должны выполняться с соблюдением нормируемых # расстояний от проводов до работающих машин и механизмов и соблюдением других организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ в соответствии ПТЭЭП и МПОТ ПБЭЭ. # При невозможности обеспечения нормируемых «Правилами техники безопасности ...» расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением электроустановок, последние необходимо отключить и заземлить. # К работам по монтажу КТП должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48/2018-ЭС |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| # Электромонтажные работы производить согласно ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности». # Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. # Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-90, при этом - повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца. Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке. Мероприятия по охране окружающей среды. Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства об охране природы и основ земельного законодательства РФ. Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений в соответствии с требованиями экологической безопасности Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. Проектируемая КЛ сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжение 10 и 0,4 кВ. Проектируемая комплектная трансформаторная подстанция предназначена для трансформации высокого напряжения на низкое и распределение электроэнергии между потребителями. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную). # В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 10-0,4 кВ, не требуется. Уровень шума КТП-10/0,4 кВ при данном процессе соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. ШУМ Общие требования безопасности», проведение мероприятий по снижению уровня шума не требуется. При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. В период строительства источниками выброса вредных примесей в атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства. В результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, сернистый ангидрид, углеводороды, пыль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48/2018-ЭС |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная безопасность КЛ и ТП обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их схлестывания. В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении КЛ значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. В жилых поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, помпы, багры, ведра и др.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48/2018-ЭС |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |