«Утверждаю»

И.о. главного инженера СП ПЮЭС

А.Н. Скороходов

"15" марта  2018 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 22.02.2018г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта.

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая точка присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- 35/10 кВ Занадворовка, №ф. 10 кВ «10 », ТП № СТП,  _Новое_ ТМ 6-10/0,4 _100 кВА  РУ-0,4 кВ.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 185  метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  |  | ВЛ | 185 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  | СИП2 3х50+1х50 Ввод в СТП | 194 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | ВА-88-100 А |  |  | 1 |  |  |

12. Примечания: Для подключения заявителя необходима установка автомата в  СТП, установка дополнительных опор от №1 до опоры №7. Прокладка провода  СИП 2 3х50+ 1х50 от СТП  до опоры №7.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ХРЭС                                ________________                             Е.А. Ильинов