Приложение № 1.

ЛОТ № 1: Силовые трансформаторы  110 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск»

1. Техническое задание на поставку оборудования

1.1.Филиал «Хабаровские  электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор силовой ТДТН - 16000/110/35 УХЛ1 (приложение № 1-1) ПС 110/35/6 кВ «Чныррах» | шт. | 2 |
| 2 | Шеф – монтажные работы | усл.ед. | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВЖД, код станции 960103, код предприятия- 9531 |  |  |

2. Требование к поставляемому оборудованию (обязательные условия):

2.1. Оборудование должно соответствовать Приложениям № 1, № 1-2  и технической документации (опросные листы - приложение № 1-1).

2.1. Оборудование должно быть:

- серийного производства,

- соответствовать требованиям ГОСТов Р 52719-2007,  ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 55016-2012.

2.3. Транспортировка оборудования, его  маркировка и упаковка - согласно п. 11, п. 6.9 ГОСТ Р 52719-2007

3. Требования к условиям поставки  оборудования (отборочные критерии)

- 3.1. Сроки поставки оборудования на склады Грузополучателей – согласно проекту договора поставки.

- 4. Требования к условиям оплаты оборудования (отборочные критерии

- 4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы до станции назначения, работы по шеф- монтажу силовых трансформаторов и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- 4.2. Условия оплаты – согласно проекту договора поставки. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные Заказчиком.

- 4.3. Указать отдельной строкой стоимость шеф-монтажных работ.

- 4.4. Расчет за шеф-монтажные работы – согласно проекту договора поставки.

5. Требования по предоставлению документации  (являются отборочными критериями)

5.1.  В соответствии с:

▪  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

▪ Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

силовые трансформаторы должны иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007 (разд. 7 (в части ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 14254), пп. Г.48, Г.50), ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14).

Декларация о соответствии должна действовать до момента поставки оборудования и   удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

В составе заявки представить отсканированные копии:

▪ деклараций соответствия и протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом, проведенных в аккредитованной, в соответствии с 184-ФЗ,  испытательной лаборатории, на основании которых были выданы декларации соответствия;

5.2. Участник, для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенных трансформаторов, должен в составе заявки представить:

5.2.1. Заполненный Участником опросный лист (Приложение № 1-1 настоящего Технического задания);

5.2.2. Отсканированные копии утвержденных ТУ, в соответствии с которыми выпускается оборудование (полный текст);

5.2.3. Руководство по эксплуатации трансформаторов;

5.2.4. В соответствии с п. 9.7. ГОСТ Р 52719-2007 –  результаты опыта короткого замыкания на предлагаемые силовые трансформаторы или трансформаторы  другой мощности такого же уровня напряжения (полный текст).

6. Дополнительные требования к участникам закупочной процедуры (являются отборочными критериями)

6.1. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет.

6.2.  Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) – 5 лет.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6-ти лет с момента поставки.

Поставщик должен, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

6.4. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка -  «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

В случае не предоставления «обязательной папки» Заказчик имеет право

отклонить  такую заявку Участника.

6.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, он, в составе своего предложения должен, в обязательном порядке, предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания аналогов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

6.6. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

6.7. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в разделах 2,5,6.

7. Дополнительные требования к документам, предоставляемым Победителем закупочной процедуры

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данного оборудования.

В случае не предоставления документов, указанных в разделе 5  настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Протокола о результатах аукциона, в  соответствии с условиями пункта 2.11.6. документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Приложение № 2.

ЛОТ № 2:  Силовые трансформаторы  35 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск»

1. Техническое задание на поставку оборудования

1.1.Филиал «Хабаровские  электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор силовой ТМН - 6300/35 УХЛ1 (приложение № 2-1) ПС 35 кВ «Оремиф» | шт. | 2 |
| 2 | Шеф – монтажные работы | усл.ед. | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВЖД, код станции 960103, код предприятия- 9531 |  |  |

2. Требование к поставляемому оборудованию (обязательные условия):

2.1. Оборудование должно соответствовать Приложениям № 1, № 2-2  и технической документации (опросной лист - приложение № 2-1).

2.2. Оборудование должно быть:

- серийного производства, подтвержденного документально (декларация соответствия);

- соответствовать требованиям ГОСТов Р 52719-2007,  ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 11920-85.

2.3. Транспортировка оборудования, его  маркировка и упаковка - согласно п. 11, п. 6.9 ГОСТ Р 52719-2007

3. Требования к условиям поставки  оборудования (отборочные критерии)

- 3.1. Сроки поставки оборудования на склады Грузополучателей – согласно проекту договора поставки.

- 4. Требования к условиям оплаты оборудования (отборочные критерии

- 4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы до станции назначения, работы по шеф- монтажу силовых трансформаторов и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- 4.2. Условия оплаты – согласно проекту договора поставки. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные Заказчиком.

- 4.3. Указать отдельной строкой стоимость шеф-монтажных работ.

- 4.4. Расчет за шеф-монтажные работы – согласно проекту договора поставки.

5. Требования по предоставлению документации  (являются отборочными критериями)

5.1.  В соответствии с:

▪  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

▪ Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

силовые трансформаторы должны иметь декларацию о соответствия ГОСТ Р 52719-2007 (разд. 7 (в части ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-2015), пп. Г.48, Г.50), ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14).

Декларация о соответствии должна действовать до момента поставки оборудования и   удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

В составе заявки представить отсканированные копии:

▪ деклараций соответствия и протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом, проведенных в аккредитованной, в соответствии с 184-ФЗ,  испытательной лаборатории, на основании которых были выданы декларации соответствия;

5.2.  Участник, для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенных трансформаторов, должен в составе заявки представить:

5.2.1. Заполненный Участником опросный лист (Приложение № 2-1 настоящего Технического задания);

5.2.2. Отсканированные копии утвержденных ТУ, в соответствии с которыми выпускается оборудование (полный текст);

5.2.3. Руководство по эксплуатации трансформаторов;

5.2.4. В соответствии с п. 9.7. ГОСТ Р 52719-2007 –  результаты опыта короткого замыкания на предлагаемые силовые трансформаторы или трансформаторы  другой мощности такого же уровня напряжения (полный текст).

6. Дополнительные требования к участникам закупочной процедуры (являются отборочными критериями)

6.1. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет.

6.2.  Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) - 5 лет.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6-ти лет с момента поставки.

Поставщик должен, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

6.4. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка -  «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

В случае не предоставления «обязательной папки» Заказчик имеет право

отклонить  такую заявку Участника.

6.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, он, в составе своего предложения должен, в обязательном порядке, предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания аналогов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

6.6. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

6.7. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в разделах 2, 5,6.

7. Дополнительные требования к документам, предоставляемым Победителем закупочной процедуры

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данного оборудования.

В случае не предоставления документов, указанных в разделе 5  настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Протокола о результатах аукциона, в  соответствии с условиями пункта 2.11.6. документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.