Приложение № 2-1

Опросный лист для заказа

силового трехфазного трансформатора ТМН-6300/35

Количество: 2 шт.

Заказчик: АО «ДРСК» для филиала «Хабаровские ЭС»

Объект: ПС 35 кВ Оремиф

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип (марка) / Изготовитель | ТМН-6300/35-УХЛ1 / * |
| 2 | Конструктивное исполнение (однофазный, трехфазный) | Трёхфазный |
| 3 | Номинальная мощность обмоток, кВА ВН НН | 6300 6300 |
| 4 | Номинальное напряжение, кВ ВН НН | 35 11 |
| 5 | Уровень изоляции нейтрали ВН | ГОСТ 1516.1-76 |
| 6 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 7 | Схема и группа соединения обмоток | Ун/Д-11 |
| 8 | Потери холостого хода, не более, кВт | 8 |
| 9 | Потери короткого замыкания, не более, кВт | 46,5 |
| 10 | Напряжение короткого замыкания, % ВН-НН | 7,5 |
| 11 | Ток холостого хода, %, не более | 0,8 |
| 12 | Способ и диапазон регулирования | РПН в нейтрали ВН ±12% (±4х2,5%) |
| 13 | Характеристика устройства РПН: |  |
| 13.1 | Тип (производитель) | RS-9 («Хюндай Элпром Трафо» Болгария + Корея) или МR (Германия) |
| 13.2 | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) | Да |
| 13.3 | Датчики РПН: Датчики температуры масла в контакторе РПН (да, нет) Количество Датчики положения РПН (да, нет) Количество | Да Не менее 2 Да Не менее 2 |
| 13.4 | Возможность управления | Дистанционное (ручное); местное (ручное) |
| 13.5 | Указатель положений РПН | да |
| 14 | Встроенные трансформаторы тока |  |
| 14.1 | На вводах ВН: Количество Первичный ток, А Вторичный ток, А Обмотка 1 (РЗ) Класс точности, Номинальная мощность, ВА Номинальная предельная кратность Обмотка 2, измерение Класс точности, Номинальная мощность, ВА Коэффициент безопасности приборов Обмотка 3, учет Класс точности, Номинальная мощность, ВА Коэффициент безопасности приборов | 2 шт. на фазу 300 (300-200-150-100/5) 5 да 10Р 30 20 да 0,5 20 15 Не требуется - - - |
| 14.2 | На вводе нейтрали | Не требуется |
| 14.3 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификат об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующее свидетельство о поверке. Указать номер и дату выдачи | да |
| 15 | Система охлаждения: |  |
| 15.1 | Вид системы охлаждения | М |
| 16 | Вводы: |  |
| 16.1 | Тип вводов ВН, НН | маслоподпорный |
| 16.2 | Требования к изоляции вводов | ГОСТ 1516.3-96 |
| 16.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ, см/кВ, не менее | 2,35 |
| 17 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |
| 17.1 | Уровень разъема бака | Верхний |
| 17.2 | Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода на весь срок службы (да, нет) | Да |
| 17.3 | Наличие фильтра очистки масла от механических примесей по ГОСТР52719-2007 (да, нет) | Термосифонный фильтр |
| 17.4 | Конструкция магнитопровода | Полный косой стык, схема стэп-лэп. |
| 17.5 | Газовое реле Бухгольца | BF 80Q-10 с двумя контактами |
| 17.6 | Защитное (струйное) реле РПН с двумя отключающими контактами | URF – 25/10 |
| 17.7 | Защита от внутреннего избыточного давления | Предохранительный клапан |
| 17.8 | Необслуживаемый воздухоосушительный фильтр | Messko/MR |
| 17.9 | Указатель уровня масла в расширителе основного бака трансформатора и баке контактора РПН со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (контактами минимального и максимального уровня) (да, нет) | да |
| 17.10 | Цвет покраски трансформатора | RAL 7040 (серый) |
| 17.11 | Гарантия на антикоррозийное лакокрасочное покрытие | Не менее 10 лет |
| 17.12 | Все шкафы (системы охлаждения, управления, сигнализации, клеммные коробки) должны быть изготовлены со степенью защиты IP-54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет). | да |
| 17.13 | Тип трансформаторного масла | ГК (ТУ 38101.1025-85) |
| 17.14 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| 17.15 | Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С | от +40 до -60 |
| 17.16 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов | 8 |
| 18 | Требования по надежности |  |
| 18.1 | Гарантийный срок эксплуатации от момента ввода в эксплуатацию - не менее, месяцев | 60 |
| 18.2 | Срок службы, лет | 30 |
| 18.3 | Шефмонтажные работы, в объёме необходимом для подтверждения гарантийных обязательств, (да, нет) | да |
| 19 | Комплектность поставки |  |
| 19.1 | Трансформатор в комплекте по ГОСТ 52719-2007 (да,нет) | Да |
| 19.2 | Резервное количество трансформаторного масла для долива и технологических операций при монтаже (да, нет) | Да |
| 19.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) (да, нет) | Да |
| 19.4 | Устройство для отбора проб газа из газового реле с уровня установки трансформатора (да, нет) | Да |
| 19.5 | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. | 3 экз. |
| 19.6 | Силикагель типа КСКГ ГОСТ-3956 для полной заправки термосифонных фильтров | да |
| 19.7 | Медные силовые и контрольные кабели системы охлаждения, контрольные кабели от приборов контроля, сигнализации, защиты, трансформаторов тока в пределах трансформатора (да нет) | да |
| 19.8 | Измерители – сигнализаторы температуры для измерения температуры масла серии ТКП (для работы автоматики обдува и контроля температуры масла для защиты от перегрева) | да |
| 19.9 | Металлорукав по баку трансформатора для прокладки Силовых и контрольных кабелей системы охлаждения, контрольных кабелей от приборов контроля, сигнализации, защиты трансформаторов тока до клеммных шкафов (да нет) | да |
| 19.10 | Наличие сервисного центра на территории РФ | да |
| 20 | Габаритные размеры в сборе, мм не более Длина Ширина Высота | * * * |
| 21 | Масса, т не более Полная Масла полная транспортная | * * |
| 22 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |
| 22.1 | Условия доставки | Ж. д. + речной транспорт |
| 22.2 | Условия транспортировки | Заполненный транспортным объёмом трансформаторного масла |
| 22.3 | Наличие датчика ускорений с фиксацией времени событий на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | «Шок-индикатор» |
| 22.4 | Все технологические надписи должны быть выполнены на русском языке | Да |
| 23 | Передвижение трансформатора продольно-поперечное (да, нет) | Да |
| 24 | Форма катков | С ребордой |
| 25 | Ширина колеи, мм; Поперечного перемещения Продольного перемещения | 1524 1524 |

Примечание.

Параметры, отмеченные * должны быть представлены участником конкурса.