Приложение 1-1

Опросный лист для заказа

силового трехфазного трансформатора ТДТН-16000/110/35/6

Количество: 2 шт.

Заказчик: АО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети»

Объект: ПС 110/35/6 кВ Чныррах

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип (марка) / Изготовитель | ТДТН-16000/110-УХЛ1 / * |
| 2 | Конструктивное исполнение (однофазный, трехфазный) | Трёхфазный |
| 3 | Номинальная мощность обмоток, кВА ВН СН НН | 16 000 16 000 16 000 |
| 4 | Номинальное напряжение, кВ ВН СН НН | 115,0 38,5 6,6 |
| 5 | Уровень изоляции нейтрали ВН | ГОСТ 1516.1-76 |
| 6 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 7 | Схема и группа соединения обмоток | Ун/ Ун /Д-0-11 |
| 8 | Потери холостого хода, не более, кВт | 21,0 |
| 9 | Потери короткого замыкания, не более, кВт | 100 |
| 10 | Напряжение короткого замыкания, % ВН-НН ВН-СН СН-НН | 17,5 10,5 6,5 |
| 11 | Ток холостого хода, %, не более | 0,8 |
| 12 | Способ и диапазон регулирования | РПН в нейтрали ВН ± 16 %; ± 9 ступеней ПБВ на СН ± 2 х 2,5% (5 положений устройства ПБВ |
| 13 | Характеристика устройства РПН: |  |
| 13.1 | Тип (производитель) | МR (Германия) |
| 13.2 | Возможность управления | Дистанционное (ручное); местное (ручное) |
| 13.3 | Указатель положений РПН | да |
| 14 | Система охлаждения: |  |
| 14.1 | Вид системы охлаждения | Д (принудительная циркуляция воздуха) |
| 14.2 | Количество охладителей / из них резервных, не менее | 2 / 0 |
| 14.3 | Конструкция охлаждающих устройств | Радиаторы навесные |
| 14.4 | Номинальное напряжение электродвигателей системы охлаждения, В | ~380, 50 Гц |
| 15 | Вводы: |  |
| 15.1 | Тип нейтрального ввода | маслоподпорный |
| 15.2 | Тип вводов НН | маслоподпорный |
| 15.3 | Тип вводов ВН 110 кВ | BRIT-R-90-110-550/800 с твёрдой RIP изоляцией |
| 15.4 | Тип внешней изоляции вводов ВН 110 кВ | фарфор |
| 15.5 | Требования к изоляции вводов | ГОСТ 1516.3-96 |
| 15.6 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 |
| 16 | Встроенные трансформаторы тока: |  |
| 16.1 | На вводах ВН | ТВТ-110 III 300/5 - 2 шт. на фазу 300-200-150-100/5 обмотка РЗА-10Р/30 В*А обмотка измерительная - 0,5/ 30 В*А |
| 16.2 | На отводе нейтрали | ТВТ-35-V-300/5 обмотка 300-200-150-100/5 мощность 30-20-15-15 В*А |
| 16.3 | На вводах СН | ТВТ-35-V-600/5 - 2 шт. на фазу 600-400-300-200/5 мощность 30-20-15-15 В*А обмотка РЗА-10Р, обмотка измерительная - 0,5 |
| 17 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| 18 | Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С | от +40 до -60 |
| 19 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов | 8 |
| 20 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
| 20.1 | Уровень разъема бака | Согласно п. Г 20 ГОСТ Р 52719-2007 |
| 20.2 | Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода на весь срок службы (да, нет) | Да |
| 20.3 | Наличие гибкой оболочки для защиты масла от соприкосновения с окружающим воздухом (да, нет) | да |
| 20.4 | Конструкция магнитопровода | Полный косой стык, схема стэп-лэп. |
| 20.5 | Газовое реле Бухгольца | BF 80Q-10 с двумя контактами |
| 20.6 | Защитное (струйное) реле РПН с двумя отключающими контактами | URF – 25/10 |
| 20.7 | Защита от внутреннего избыточного давления | Предохранительный клапан |
| 20.8 | Необслуживаемый воздухоосушительный фильтр | Messko/MR |
| 20.9 | Указатель уровня масла в расширителе основного бака трансформатора и баке контактора РПН со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (контактами минимального и максимального уровня) (да, нет) | да |
| 20.10 | Цвет покраски трансформатора | RAL 7040 (серый) |
| 20.11 | Гарантия на антикоррозийное лакокрасочное покрытие | Не менее 10 лет |
| 20.12 | Все шкафы (системы охлаждения, управления, сигнализации, клеммные коробки) должны быть изготовлены со степенью защиты IP-54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет). | да |
| 20.13 | Тип трансформаторного масла | ГК (ТУ 38101.1025-85) |
| 20.14 | Требования к внутренней изоляции | ГОСТ 1516.3-96 |
| 21 | Габаритные размеры не более, мм: длина ширина высота | * * * |
| 22 | Масса не более, кг: транспортная с маслом полная с маслом | * * |
| 23 | Требования по надежности |  |
| 23.1 | Гарантийный срок эксплуатации не менее, месяцев | 60 |
| 23.2 | Срок службы до списания не менее, лет | 30 |
| 23.3 | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения не менее, лет | 30 |
| 23.4 | Срок службы уплотнительной резины не менее, лет | 30 |
| 23.5 | Срок службы до проведения подпрессовки обмоток, лет | 30 |
| 23.6 | Шефмонтажные работы, в объёме необходимом для подтверждения гарантийных обязательств, (да, нет) | да |
| 24 | Комплектность поставки | В полной комплектации, согласно ГОСТ Р 52719-2007 |
| 25 | Дополнительные требования к поставке |  |
| 25.1 | Трансформаторное масло в количестве необходимом для доливки трансформатора с учетом промывки навесного оборудования | да |
| 25.2 | Силикагель типа КСКГ ГОСТ-3956 для полной заправки термосифонных фильтров | да |
| 25.3 | Контактные наконечники для подсоединения к шинному мосту 10 кВ | да |
| 25.4 | Устройство для отбора проб газа из газового реле с уровня установки трансформатора, (да, нет) | да |
| 25.5 | Медные силовые и контрольные кабели системы охлаждения, контрольные кабели от приборов контроля, сигнализации, защиты, трансформаторов тока в пределах трансформатора (да нет) | да |
| 25.6 | Измерители – сигнализаторы температуры для измерения температуры масла серии ТКП (для работы автоматики обдува и контроля температуры масла для защиты от перегрева) | да |
| 25.7 | Металлорукав по баку трансформатора для прокладки Силовых и контрольных кабелей системы охлаждения, контрольных кабелей от приборов контроля, сигнализации, защиты трансформаторов тока до клеммных шкафов (да нет) | да |
| 25.8 | Эксплуатационная документация | на русском языке |
| 25.9 | Наличие сервисного центра на территории РФ | да |
| 25.10 | Наличие протоколов испытания на динамическую устойчивость | да |
| 26 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |
| 26.1 | Условия доставки | Ж/д + речной транспорт |
| 26.2 | Условия транспортировки | Заполненный транспортным объёмом трансформаторного масла |
| 26.3 | Наличие датчика ускорений на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | «Шок-индикатор» |
| 27 | Передвижение трансформатора | продольно-поперечное |
| 28 | Форма катков | С ребордой |
| 29 | Ширина колеи, мм; Поперечного перемещения Продольного перемещения | 2000 1524 |

Примечание.

Параметры, отмеченные * должны быть представлены участником конкурса.