

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**Протокол рассмотрения по открытому аукциону
 № 466/МКС-Р**

**Заседания Закупочной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора поставки: *«КТПБ 110 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 110/35/6 кВ Чныррах)* *(ГКПЗ 2018, раздел 2.1.2, № 3032*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   |  «20» сентября 2018 |

Способ и предмет закупки:

Открытый аукционна право заключения договора поставки:

***«КТПБ 110 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 110/35/6 кВ Чныррах)*** ***(ГКПЗ 2018, раздел 2.1.2, № 3032***)

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника: ООО «Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода»*
3. *Об отклонении заявки участника ООО "СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ":*
4. *Об отклонении заявки участника: ЗАО "ГК «Электрощит»-ТМ Самара"*
5. *Об отклонении заявки участника: ООО «Энергетический Альянс Сибири»*
6. *Об отклонении заявки участника: АО ВО «Электроаппарат»*
7. *Об отклонении заявки участника: АО «Торговый дом «Узэлектротехкомплект»*
8. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого аукциона:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке (руб. без учета НДС)*** |
| **1** | Регистрационный номер участника: 466/МКС-1 | 53 777 966,00 |
| **2** | Регистрационный номер участника: 466/МКС -2 | 55 700 000,00 |
| **3** | Регистрационный номер участника: 466/МКС -3 | 56 000 000,00 |
| **4** | Регистрационный номер участника: 466/МКС -4 | 56 000 000,00 |
| **5** | Регистрационный номер участника: 466/МКС -5 | 56 000 000,00 |
| **6** | Регистрационный номер участника: 466/МКС -6 | 56 000 000,00 |
| **7** | Регистрационный номер участника: 466/МКС -7 | 56 000 000,00 |
| **8** | Регистрационный номер участника: 466/МКС -8 | 56 000 000,00 |
| **9** | Регистрационный номер участника: 466/МКС -9 | 55 850 000,00 |
| **10** | Регистрационный номер участника: 466/МКС -10 | 56 000 000,00 |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ЧЕБОКСАРСКОГО ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА"***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ЧЕБОКСАРСКОГО ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА"* от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.4 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:*- в п. 1.2 опросного листа предложен ток электродинамической стойкости 40 кА, что не соответствует п. 1.2 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки (80 кА). *В предложении участника изменено значение тока электродинамической стойкости, следовательно,* ***изменена суть заявки****.**-* отсутствуют размеры и разрезы КТПБ-110 кВ, что не соответствует п. 3.10.3 технических требований на проведение закупки. *В дополненном приложении В технического описания наименования позиций и размеры КТПБ-100 не читаемы. Разрезы КТПБ-110 отсутствуют.*- отсутствуют протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом, на основании которых были выданы декларации соответствия на оборудование разъединители 110 кВ, ТН-110, ОПН-110, что не соответствует п.3.9. технического задания на проведение закупки. - отсутствуют копии утвержденных технических условий, в соответствии с которыми выпускается оборудование DTB-145 (неполный текст ТУ), разъединители 110 кВ, ТН-110 кВ (неполный текст ТУ), ОПН-110, КТПБ-110 (ТУ не утверждены, текст не полный (5 листов)), что не соответствует п. 3.10.1. технического задания на проведение закупки.- отсутствуют руководства (инструкции) по эксплуатации на ошиновку жесткую, что не соответствует п.3.10.4. технического задания на проведение закупки. - в п. 3.1.6. опросного листа предложен тип внешней изоляции выключателя - полимер, что не соответствует требованию п. 3.1.6 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки (требуется фарфор).- отсутствует главная схема КТПБ-110КВ, что не соответствует п.3.10.2. Приложения 1 технического задания на проведение закупки. |

***ВОПРОС № 3. Об отклонении заявки участника закупки ООО «СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ»***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *ООО "СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ"*
от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов а», «б», «в» пункта 2.8.2.4 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
|  **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- отсутствуют декларации соответствия на ВБ-110 (декларация РОСС RU.МЕ05.Д00355 действительна до 19.06.2017), ТН 110 кВ, что не соответствует п. 3.9 технического задания на проведение закупки.- отсутствуют протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом, на основании которых были выданы декларации соответствия на оборудование ВБ-110, разъединители 110 кВ, ТН-110 кВ, ОПН-110, что не соответствует п.3.9. технического задания на проведение закупки.- Срок действия Декларации соответствия РГП-110 кВ заканчивается до срока поставки, что не соответствует требованиям п.3.9 технического задания на проведение закупки.- отсутствуют копии утвержденных технических условий в соответствии с которыми выпускается оборудование ВБ-110, разъединители 110 кВ, ТН-110 кВ, ОПН-110, что не соответствует п. 3.10.1. технического задания на проведение закупки.- отсутствуют руководства (инструкция) по эксплуатации на оборудование ВБ-110, ТН-110, ошиновку жесткую, на КТПБ-110 кВ участник предоставил документацию, разработанную для ПС Нефтяник (на титулах РЭ и инструкции по монтажу), что не соответствует п.3.10.4. технического задания на проведение закупки.- отсутствует техническое описание на ТН-110, что не соответствует п.3.10.5. технического задания на проведение закупки.- отсутствует ведомость запасных частей, инструментов и приспособлений (ЗИП) КТПБ-110 кВ, что не соответствует п.3.10.6. технического задания на проведение закупки.- отсутствуют протоколы испытаний с положительным результатом на сейсмостойкость, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования (КТПБ-110 кВ, выключатели, разъединители, ТН-110 кВ, ОПН-110) требованиям по сейсмостойкости не менее 8 баллов, что не соответствует п.3.10.7. технического задания на проведение закупки.- предложенный ТН марки ЗНГА-110 кВ является электромагнитным, что не соответствует п.1. Приложения 3 технического задания на проведение закупки ( требуется емкостной).- выявлено несоответствие в документации Участника: в ОЛ ОРУ-110 кВ п.3.4 предложено 2 разъединителя с одним ЗН и 6 разъединителей с двумя ЗН, а на компановке ПС 4 разъединителя с одним ЗН и 4 разъединителей с двумя ЗН.- отсутствует главная схема КТПБ-110КВ, что не соответствует п.3.10.2. Приложения 1 технического задания на проведение закупки.*На дополнительный запрос участник не предоставил ответ.* |

***ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки участника закупки ЗАО "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *ЗАО "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», «б», «в» пункта 2.8.2.4 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
|  **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:*В Опросном Листе (Приложение 1):- в п. 3.1.6. предложен тип внешней изоляции выключателя - полимер, что не соответствует требованию п.4.1. технического задания на проведение закупки (требуется фарфор).- отсутствуют копии утвержденных технических условий, в соответствии с которыми выпускается оборудование DTB-145, ТН СРВ-123 (неполные тексты), что не соответствует п. 3.10.1. технического задания на проведение закупки- отсутствует протокол испытаний с положительным результатом, проведенный в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающий соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости не менее 8 баллов для ТН СРВ-123, что не соответствует п.3.10.7. технического задания на проведение закупки. Предоставленный титульный лист Протокола – на иностранном языке. *Участником предоставлен перевод титульного листа протокола, в котором отсутствует информация о сейсмостойкости ТН по шкале MSK-64.**-* в характеристиках трансформаторов тока для отпайки 200/5 указана предельная кратность Кном=10, что не соответствует Приложению №2 к техническому заданию (требуется Кном=15). |

***ВОПРОС № 5. Об отклонении заявки участника закупки ООО «Энергетический Альянс Сибири»***

**РЕШИЛИ:**

 Отклонить заявку Участника *ООО «Энергетический Альянс Сибири»* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», «б», «в» пункта 2.8.2.4 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
|  **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***выявлены несоответствия*** *требованиям закупочной документации:*- на главной схеме КТПБ-110 кВ отсутствуют два разъединителя в цепи трансформатора, что не соответствует типовой схеме 110-4Н п.2.1 Приложения 1 технического задания на проведение закупки. *В предложении участника изменена комплектность, следовательно,* ***изменена суть заявки****.*- отсутствуют технические описания на оборудование DTB-145, что не соответствует п.3.10.5. технического задания на проведение закупки. *К ответам на дополнительный запрос участником приложено описание на другую марку выключателя.*- отсутствуют копии утвержденных технических условий в соответствии с которыми выпускается оборудование ТН-110 кВ (неполный текст ТУ) ТН-110 (неполный текст ТУ) ОПН-110 (неполный текст ТУ) что не соответствует п. 3.10.1. технического задания на проведение закупки. *К ответам на дополнительный запрос участником* *приложены только титульные листы ТУ на ТН-110, ОПН-110.*- отсутствуют протоколы испытаний с положительным результатом на сейсмостойкость, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования (разъединитель 110 кВ (протокол на иностранном языке)), КТПБ-110 кВ (изготовленное по ТУ 3412-001-63920658-2009, в то время, как протокол испытаний на сейсмику проводился на оборудование произведенное по другому ТУ 4264-002-63920658-2009) требованиям по сейсмостойкости не менее 8 баллов, что не соответствует п.3.10.7. технического задания на проведение закупки. *Участником не соблюдено требование п. 2.4.4.1 Документации о закупке в отношении протокола испытания на разъединитель 110 кВ. Участником предоставлен только титульный лист ТУ 5264-002-63920658-2009 в связи, с чем отсутствует возможность просмотра содержимого ТУ.*- в техническом предложении предусмотрена поставка КТПБ-СВЭЛ-110 на номинальный ток сборных шин 1000А. Согласно документу 0ЭТ.466.ХХХ РЭ (стр. 4, табл. 1) ошиновка жесткая на напряжение 110 кВ и номинальный ток 1000А рассчитана на ток электродинамической стойкости 50 кА и ток термической стойкости 20 кА, что не соответствует п.1.2, 1.3. Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки (80 кА, 31,5 кА). - в п. 3.1.6. предложен тип внешней изоляции выключателя - полимер, что не соответствует требованию п. 3.1.6 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки (требуется фарфор). - отсутствуют руководства (инструкции) по эксплуатации на ошиновку жесткую, что не соответствует п.3.10.4. технического задания на проведение закупки.  |

***ВОПРОС № 6. Об отклонении заявки участника закупки АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат»***

**РЕШИЛИ:**

 Отклонить заявку Участника *АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат»* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», «б», «в» пункта 2.8.2.4 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
|  **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- отсутствуют декларации соответствия на ТН 110 кВ, что не соответствует п. 3.9 технического задания на проведение закупки.- отсутствуют протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом, на основании которых были выданы декларации соответствия на оборудование ВБ-110, РД-110 кВ, ТН, ОПН-110 (номера протоколов испытаний на ВБ, РД и ОПН не соответствуют номерам протоколов, на основании которых были выданы декларации соответствия), что не соответствует п.3.9. технического задания на проведение закупки.- отсутствуют руководства (инструкция) по эксплуатации КТПБ-110 кВ, жесткой ошиновки 110 кВ (участник предоставил РЭ ПЛП на напряжение 330 кВ), что не соответствует п.3.10.4. технического задания на проведение закупки.- отсутствует техническое описание КТПБ-110 кВ, что не соответствует п.3.10.5. технического задания на проведение закупки. - отсутствует ведомость запасных частей, инструментов и приспособлений (ЗИП) КТПБ-110 кВ, что не соответствует п.3.10.6. технического задания на проведение закупки.- отсутствуют копии утвержденных технических условий в соответствии с которыми выпускается оборудование КТПБ-110, ОПН-110 кВ (номер предоставленных участником ТУ не соответствует номеру ТУ, указанному в ДС- другой производитель), что не соответствует п. 3.10.1. технического задания на проведение закупки.- отсутствуют главные электрические схемы КТПБ-110 кВ, что не соответствует требованиям п. 3.10.2. технического задания.- отсутствуют протоколы испытаний с положительным результатом на сейсмостойкость, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования (КТПБ-110 кВ, ТН-110 кВ, ОПН-110) требованиям по сейсмостойкости не менее 8 баллов, что не соответствует п.3.10.7. технического задания на проведение закупки.- в техническом предложении не предоставлена информация о гарантии на защиту от коррозии на срок **не более 132 месяцев с момента поставки**, что не соответствует п.3.4. технического задания на проведение закупки.- в техническом предложении в ОЛ на КТПБ-110 кВ не предоставлена информация по Приложению 2 – характеристикам встроенных ТТ, что не соответствует п.3.2. технического задания на проведение закупки.- В техническом предложении в ОЛ (Приложение 1) отсутствует информация по поставке контактно-натяжной арматуре и зажимам, что не соответствует требованию п.4.3 Приложения 1 к техническому заданию.- в. п. 6.5 опросного листа не указано количество и марки поставляемого оборудования для работы с элегазом, что не соответствует требованию п. 6.5 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки.- Предложенная компоновка КТПБ-110 КВ не соответствует схеме 110-4Н в части точки подключения ОПН-110 кВ, что не соответствует п.2.1 Приложения 1, п.4.2.149 ПУЭ, п.3.2. технического задания на проведение закупки (ОПН должен подключаться к трансформатору без коммутационного аппарата между ними).- отсутствуют опросные листы для трансформаторов тока, что не соответствует п.3.10.3. технического задания и Приложению №2 к техническому заданию.*На дополнительный запрос Участник не предоставил ответ.* |

***ВОПРОС № 7. Об отклонении заявки участника закупки АО «Торговый дом «Узэлектротехкомплект»***

**РЕШИЛИ:**

 Отклонить заявку Участника *АО «Торговый дом «Узэлектротехкомплект»* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», «б», «в» пункта 2.8.2.4 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
|  **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:В Опросном Листе (Приложение 1):- в п. 3.5. не указан производитель предлагаемого оборудования ОПН 110 кВ, что не соответствует п.4.1. технического задания на проведение закупки.- в п. 3.1.3. предложено Uном электродвигателя завода включающих пружин 230В, что не соответствует требованию п.4.1. технического задания на проведение закупки (требуется 400 В).- в п. 3.1.5. нет обогрева (в выключателе применена в качестве изолирующей среды смесь газа), что не соответствует требованию п.4.1. технического задания на проведение закупки (требуется Uном питания обогрева 230/400 В).- в п. 3.1.6. предложен тип внешней изоляции выключателя - полимер, что не соответствует требованию п.4.1. технического задания на проведение закупки (требуется фарфор).- в. п. 6.5 опросного листа не указано количество и марки поставляемого оборудования для работы с элегазом, что не соответствует требованию п. 6.5 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки.- Декларации соответствия на выключатель DTB-145 (РОСС RU.МВ02.Д00364 ), ТН СРВ-123 (РОСС RU.МВ02.Д00385) отсутствуют в реестре ФСА, что не соответствует требованию п.3.9. технического задания на проведение закупки.- Срок действия Декларации соответствия РГП-110 кВ заканчивается до срока поставки, что не соответствует требованиям п.3.9 технического задания на проведение закупки.- отсутствуют копии утвержденных технических условий, в соответствии с которыми выпускается оборудование DTB-145, ТН СРВ-123 (неполные тексты), что не соответствует п. 3.10.1. технического задания на проведение закупки- отсутствует протокол испытаний с положительным результатом, проведенный в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающий соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости не менее 8 баллов для ТН СРВ-123, что не соответствует п.3.10.7. технического задания на проведение закупки. Предоставленный титульный лист Протокола – на иностранном языке.- в характеристиках трансформаторов тока для отпайки 200/5 указана предельная кратность Кном=10, что не соответствует Приложению № 2 к техническому заданию (требуется Кном=15).*На дополнительный запрос Участник не ответил.* |

***ВОПРОС №8 О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

**РЕШИЛИ:**

1. Признать заявки: № 466-МКС-3, № 466-МКС-5 , № 466-МКС-7, № 466-МКС-8 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.
2. В заявка участника № 466-МКС-7- «желательные» условия протокола разногласий Заказчиком не принимаются в части пп. проекта договора: 2.1, 3.6, 3.7, 3.11, 4.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3., 4.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7

3. Заявки участников допустить к участию в аукционе с учетом норм п.2.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г.Елисеева*** |

*исполнитель Терёшкина Г.М.*

*(4162)397260*