

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 472/МИН-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку Агрегат дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием, закупка 306 р. 2.2.2 ГКПЗ 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «27» июня 2018 |

**Способ и предмет закупки:** Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку ***Агрегат дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием,*** закупка 306 ГКПЗ 2018.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 1-го уровня АО «ДРСК».

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*
3. *Об отклонении заявки* *ООО "Реакторные машины"*
4. *Об отклонении заявки ООО «Внедренческое предприятие ПРОЦИОН»*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
6. *О предварительной ранжировке заявок.*
7. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Дата и время внесения изменений в заявку*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Цена заявки на участие в закупке*** |
| 1 | 30.05.18 13:14 | ***ООО "Реакторные машины"*** ИНН/КПП 6658474321/667801001 ОГРН 1156658044476 | ***4 200 000.00 руб. без учета НДС***4 956 000.00 руб. с учетом НДС |
| 2 | 30.05.18 13:37 | ***ООО «Внедренческое предприятие ПРОЦИОН»*** ИНН/КПП 2130185684/213001001 ОГРН 1172130004122 | ***3 290 000.00 руб. без учета НДС***3 882 200.00 руб. с учетом НДС |
| 3 | 30.05.18 14:38 | ***ООО «ИНБРЭС»*** ИНН/КПП 2130023771/213001001 ОГРН 1072130011502 | ***5 796 610.17 руб. без учета НДС***6 840 000.00 руб. с учетом НДС |
| 4 | 31.05.18 05:28 | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259 | ***5 790 000.00 руб. без учета НДС***6 832 200.00 руб. с учетом НДС |
| 5 | 31.05.18 06:25 | ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*** ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 | ***5 770 000.00 руб. без учета НДС***6 808 600.00 руб. с учетом НДС |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям на основании пп «а,б» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника предлагается к поставке дугогасящий агрегат ***с плунжерным регулированием*** ДГА 400/10 кВ, что не соответствует п. 1.1, 1.2.1 технического задания и п. 1 раздела 1 приложения 1-1 к техническому заданию («Карта заказа на агрегат дугогасящий…»), в которых указан ***конденсаторный способ регулирования***. |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***ООО "Реакторные машины"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям на основании пп «а,б» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В заявке участника предлагается к поставке дугогасящий агрегат с ***плунжерным*** ***регулированием*** ДГА 400/10 кВ, что не соответствует п. 1.1, 1.2.1 технического задания и п. 1 раздела 1 приложения 1-1 к техническому заданию («Карта заказа на агрегат дугогасящий…»), в которых указан ***конденсаторный*** ***способ регулирования***. |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***ООО «Внедренческое предприятие ПРОЦИОН»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям на основании пп «а,б,в» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В заявке участником ***не предусмотрены работы по шеф-наладке оборудования***, что не соответствует п. 1.1. технического задания в котором указано, что в составе закупки предусматривается поставка агрегата 2 шт. и выполнение работ по шеф-наладке оборудования 2 шт.  В Техническом предложении участника ***нет подтверждения о выполнении требований*** п. 15.2 Карты заказа (Приложение 1.1) «Проведение пусконаладочных работ, в том числе ***по обеспечению совместной работы закупаемого агрегата с существующим шкафом автоматического управления реакторами «Бреслер-0.117.060.4»***В техническом предложении Участника указано, что пусконаладочные работы должен производить завод-изготовитель шкафа автоматического управления реакторами, что не соответствует п. 1.1. технического задания, так как данные работы предусмотрены закупкой, а ***участник отказывается от их выполнения***. Проведение шеф-наладочных работ является обязательным условием при поставке аналогичного оборудования, так как есть риск невыполнения обеспечения совместной работы оборудования, что не соответствует п. 1.6.7.5 технического задания, в котором указано следующее: «В случае предложения Участником аналога, требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, он, в составе своего предложения должен, в обязательном порядке, предоставить гарантийное письмо Участника об обеспечении совместной работы предлагаемого аналога со шкафами автоматического управления реакторами «Бреслер-0.117.060.4», фактически установленными на ПС 110 кВ «Чигири»». |
| 2. В заявке участника ***отсутствует подтверждение гарантии на работы по наладке автоматики***, что не соответствует п.1.6.2. технического задания, в котором установлено следующее требование: «Гарантия на работы по настройке автоматики - не менее 5-ти лет с момента подписания акта выполнения работ» |

**По вопросу № 5**

Признать заявки ***ООО «ИНБРЭС»*** ИНН/КПП 2130023771/213001001 ОГРН 1072130011502; ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*** ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 6**

Утвердить предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Балл по предпочтительности*** | ***Применение приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | ***ООО «ИНБРЭС»*** ИНН/КПП 2130023771/213001001 ОГРН 1072130011502 | ***5 796 610.17*** | ***0,50*** | ***нет*** |
| 2 место | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259 | ***5 790 000.00*** | ***0,39*** | ***нет*** |

**По вопросу № 7**

* + - 1. Провести переторжку;
			2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников ***ООО «ИНБРЭС»*** ИНН/КПП 2130023771/213001001 ОГРН 1072130011502; ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259.
			3. Определить форму переторжки: ***очная.***
			4. Процедура переторжки будет проводиться в соответствии с Регламентом Торговой площадки Системы https://rushydro.roseltorg.ru.
			5. Установить шаг переторжки в размере от 0,1 до 1,0 % от начальной (максимальной) цены договора.
			6. Назначить переторжку на 29.06.2018 г. в 15:00 час. (амурского времени);
			7. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;
			8. Секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.
			9. **Файл(ы) с новой ценой должны быть предоставлены в течение 24 часов с момента завершения процедуры переторжки на ЕЭТП путем изменения состава заявки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь комиссии***  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Коротаева Т.В.*

*Тел. (4162) 397-205*