Утверждаю Гл. инженер СП ПЗЭС ______________ А.Р. Окунев «01» ____12______ 2017г. Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 01.12.2017 (направления заполненного акта обследования)

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС110/35/10 Лучегорск, №ф. 6(10) кВ № 6 «Лучегорск – Нагорное 2 питание», ТП проектируемая ,  наименование ____-____ ТМ 10/0,4 160  кВА;  № ф. 0,4 кВ,№ 1  проектируемый

№ опоры проектируемая.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 3800  метров.

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС110/35/10 Лучегорск, №ф. 6(10) кВ № 6 «Лучегорск – Нагорное 2 питание», ТП проектируемая ,  наименование ____-____ ТМ 10/0,4 160  кВА;  № ф. 0,4 кВ,№ 1  проектируемый

№ опоры проектируемая.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 3600 метров.

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта 25:15:010401:6829

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС110/35/10 Лучегорск, №ф. 6(10) кВ № 6 «Лучегорск – Нагорное 2 питание», ТП проектируемая ,  наименование ____-____ ТМ 10/0,4 160  кВА;  № ф. 0,4 кВ,№ 1  проектируемый

№ опоры проектируемая.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 4000 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 40 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | 3 СИП3 1х50 | 45 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 470 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. н. ж/б приставке | одностоечная | 12 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 5 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х50+1х50 | 500 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП 100 кВа 10/0,4 кВ | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ -100 кВа 10/0,4 кВ | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | АВ-0,4 кВ 160 А |  | 1 |
| 4.2 |  | Учет электрической энергии (общий в ТП) |  |  |  |  | 1 |

12. Примечания: Выполнить установку укоса к опоре №121 ВЛ-10 кВ Ф-6 Лучегорск - Нагорное            2 питание ПС 110/35/10 кВ Лучегорск. Выполнить строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп.121 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ L=40 метров проводом 3 СИП3 1х50 мм2. Выполнить строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВа. от ТП 10/0,4 кВ выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ L=470 м проводом СИП2 3х50+1х50 мм2. Выполнить валку ОСД в количестве 35 шт.

Начальник  ПРЭС                                 ________________                                  Долганов О.П.

Должность                                               Подпись                                                  Ф.И.О

«_01_»  _декабря  _2017  г.

План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):