УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП ПСЭС

_______________ М.В.Чащин

«____»_______________ 2018 г.

Дата:       .                   .2018 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата:       .                   .2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Васильев Владимир Иванович, Степаниденко Игорь Александрович, Ермолова Татьяна Викторовна, Субботин Вячеслав Николаевич, Гуреева Марина Ивановна.                                                                                  телефон: 89089612041, 89147013733, 89149630533, 89147277779, 89146974278.

2. Наименование (заявленного) объекта: Дома для отдыха

Фактический объект: Дома для отдыха.

3. Адрес объекта: Приморский край, Кавалеровский р-он., 3540 м на ЮВ от г. Крутая; 3280 м на Ю от г. Крутая; 60 м на ЮЗ от г. Тура; 3120 м на ЮВ от г. Крутая; 3900 м на СВ от г. Дубовая.

4. Заявленная мощность (без учета ранее присоединенной) (кВт): 15, 15, 15, 8, 8.

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0.4, 0.4, 0.4, 0,22, 0,22.

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 0

8. Предполагаемая (ые) точка (и) присоединения к сети АО «ДРСК»: опора № 371 ВЛ 10 кВ Ф 2 «Зеркальное» ПС 110/10 кВ «Богополь»

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВКЕ существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 490, 400, 380, 372, 350 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 480 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 6 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП3 1х50 | 501 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | 400 А | 1 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 670 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 18 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х50+1х50 | 700 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | + | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | КТПН с ТМ-250 кВА | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Строительство КТПН 10/0,4 кВ с ТМ 250 кВА, ВЛ 10 кВ с установкой 6 одностоечных ж/б опор, 3 одностоечных ж/б опор с одним укосом, монтаж РЛНД, строительство ВЛИ 0,4 кВ с монтажом 18 одностоечных ж.б. опор, 4 одностоечных ж.б. опор с одним укосом, 3 одностоечных ж.б. опор с двумя укосами. Монтаж провода СИП 2 3х50+1х50- 700 метров.

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от существующей КТПА 10/0,4 кВ 63 кВА № 2015 «Общество охотников» невозможно и не целесообразно в связи с полной загрузкой трансформатора, неудовлетворительным состоянием ТП (атмосферные воздействия в близи моря), большой протяжённостью и прохождением по болотистой местности.

Начальник Кавалеровского РЭС                                                          Годун К. Ю.

«_____»  _____________2018 г.