УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП ПСЭС

_______________ М.В. Чащин

«____»_______________ 2017 г.

Дата:       .        .2017 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата:       .        .2017 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Желибовская Надежда Петровна                     телефон: 8-908-961-76-73

2. Наименование (заявленного) объекта: Жилой дом   Фактический объект: Жилой дом

3. Адрес объекта:  примерно в 1036 метрах от ориентира на северо-запад по адресу: Приморский край, Тернейский район,  пгт Пластун, ул. Энергетиков, д.1.

4. Заявленная мощность (без учета ранее присоединенной) (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: нет

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

проектируемая ТП 25 кВА от опоры № 27 ВЛ-10 кВ Ф-6 «Водозабор» ПС 110 кВ «Пластун».

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВКЕ существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 630 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 65 |
| 1.2. | Установка опор (шт.) +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная; 1. одностоечная с 1 укосом. 1 укос. | 1 1 1 |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | АС-50 |  | 210 |
|  |  | + | 3 провода |  |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителя на оп. |  |  | РЛНДз 10/250 |  | 1 |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка ТП |  |  | ТП 25 кВА |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: запроектировать и построить участок ВЛ-10 кВ от существующей опоры  № 27 ВЛ-10 Ф-6 «Водозабор», к которой  требуется установить  ж/б укос. Установить 1 одностоечную  ж/б опору с повышенной траверсой (переход через гос.трассу), 1 ж/б опору с укосом. Произвести монтаж АС-50  - 210 метров. Установить разъединитель РЛНД-10 на проектируемой опоре.  Произвести монтаж ТП 10/0,4 кВ расчетной мощностью 25 кВА. Организацию  учета активной энергии произвести в ТП.

Строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей КТПН-1001 «Станция обеззараживания» (которая находится на территории ОАО « Тернейлес» и на расстоянии до объекта по прямой - 630 м.)  нет технической возможности, т.к. территория самой станции с одной стороны граничит с гос.трассой «Рудная Пристань-Терней», а с другой стороны - с ВЛ-110 кВ «Горбуша-Пластун»,  протяженность новой ВЛ-0,4 кВ составит более 1000 м., с расчисткой просеки около 800 м.

__Начальник Дальнегорского РЭС_               ________________                   Морозов М.С._

«_____» _____2017 г.