«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2018 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Кипарисово_, №ф. 6(10) кВ «_Ф № 4_»,

№ опоры ____237/10

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _300__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 330 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 5 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | СИП3 1х50 | 1065 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД10\400 | 1 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП-63 кВА | 1 |  |

12. Примечания: Кадастровой выноски границ уч-ков  в натуру нет,  ВЛ 0,4 АО ДРСК на расстоянии 300 м. Требуется строительство ЛЭП 10 кВ 330 м по предполагаемой трассе, установка СТП 63 кВА (участок заявителя и находится в 650 м от проектируемой КТП-400 кВА под снт Березка-4 и Аралия-3, протяженность линии не обеспечит высокого качественного уровня напряжения, мощность КТП выбрана с учетом развития сети после выполнения основного объема СМР) на территории  с/т Березка-4. Чистка просеки 330 м.

Начальник   АРРЭС                                                          ______________  Матюхин Д.А.