Приложение № 1-1

Карта заказа

на агрегат дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием

типа АДМК-400/10 для ПС 110/10 «Чигири»

- Параметры агрегата:

|  | № п/п | Параметры | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Тип регулирования | конденсаторное |
|  | 2 | Номинальная мощность, кВА | 400 |
|  | 3 | Номинальное напряжение, кВ | 11 |
|  | 4 | Номинальный ток, А | 21 |
|  | 5 | Диапазон регулирования тока агрегата Imin-Imax, А | 2-63 |
|  | 6 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
|  | 7 | Схема и группа соединения | ZN-1/1/1-0/0 |
|  | 8 | Катки | Нет |
|  | 9 | Зажимы контактные | Да |
|  | 10 | Термометр манометрический | Да |
|  | 11 | Полная масса, не более кг | 4000 |
|  | 12 | Габаритные размеры агрегата (фильтр нейтралеобразующий и масляный реактор - статическая индуктивность) с учетом установленного конденсаторного шкафа установленного на общую конструкцию (ВхLхH)*, не более мм | 1700х2200х2000 |
|  | 13 | Размещение нейтралеобразующего фильтра и статической индуктивности в одном баке | Да |
| 14 |  | Обеспечение совместимости работы предлагаемого оборудования с существующей схемой автоматики и управления ДГР представленной ниже в части ДГР 3 (4) СШ (с предоставлением схем привязки предлагаемого оборудования) | Да |
| 15 |  | Количество ступеней регулирования | 8 |
| 15.1 |  | Максимальный коммутируемый ток выходных реле существующего шкафа управления (максимальный ток цепей управления регулированием ДГР), А | 7 |
| 15.2 |  | Проведение пусконаладочных работ, в том числе по обеспечению совместной работы закупаемого агрегата с существующим шкафом автоматического управления реакторами «Бреслер-0.117.060.4» | Да |

*  размеры оборудования определены проектными размерами площадки для его установки на территории существующей подстанции, с учетом обеспечения возможности организации эксплуатационного обслуживания.